附件：

官渡区2026年度安全生产重大事故隐患挂牌督办整治名单（第一批）

| 序号 | 隐患 类别 | 隐患 名称 | 隐患基本情况 | 整改要求 | 整改时限 | 隐 患 所在地 | 牵头单位 | 整改责 任单位 | 整改责任 企业 | 督办 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾 | 华邦钢构大厦A栋住宅楼 | 1.物业8月份撤离一直无管理者； 2.消防设施处于停用瘫痪状态。 | 定期检查整改进度、督促落实安全措施，防止事故发生。 | 2026年 11月30日 | 吴井街道 | 吴井街道办事处 | 区住建局、区消防救援大队、 吴井街道办事处 | 无物业管理单位（暂由民航路社区代管） | 区安委办 |
| 2 | 火灾 | 华邦钢构大厦B栋住宅楼 | 1.物业8月份撤离一直无管理者； 2.消防设施处于停用瘫痪状态。 | 定期检查整改进度、督促落实安全措施，防止事故发生。 | 2026年 11月30日 | 吴井街道 | 吴井街道办事处 | 区住建局、 区消防救援大队、 吴井街道办事处 | 无物业管理单位（暂由民航路社区代管） | 区安委办 |
| 3 | 火灾 | 华侨大厦 | 1.抽查1楼单元门顶部1只感烟探测器不能工作; 2.消防控制主机屏幕显示1回路故障; 3.通向地下车库的防火门变形不能正常关闭; 4.一层通向地下室的疏散指示标志灯2具不亮; 5.消防水泵房墙面1具应急照明灯显示故障不亮; 6.消防水泵房的1只感烟探测器不能工作; 7.地下停车场电动自行车与私家汽车混停并充电; 8.地下车库安全出口标志灯具不亮; 9.抽查17层手动报警按钮不能正常工作; 10.抽查17层楼梯口的防火门门把手缺失; 11.屋顶试验消火栓显示压力水压不足且漏水; 12.火灾自动报警系统不能正常联动启动感烟探测器，声光报警器，应急广播; 13.室内消火栓系统不能正常联动启动; 14.自动喷水灭火系统不能正常联动启动。 | 1.修复火灾自动报警系统; 2.修复回路故障; 3.更换通向地下车库的防火门; 4.更换一层通向地下室的疏散指示标志灯2具不亮; 5.更换消防水泵房墙面1具应急照明灯; 6.修复火灾自动报警系统; 7.规范停放电动自行车充电，及时清理; 8.更换地下车库安全出口标志灯具; 9.排查手动报警按钮线路问题，并进行恢复; 10.增补17层楼梯口的防火门门把手; 11.修复屋顶试验消火栓漏水点及压力; 12.修复火灾自动报警系统; 13.修复消火栓系统; 14.修复自动喷水灭火系统。 | 2026年 11月30日 | 金马街道 | 金马街道办事处 | 区住建局、 区消防救援大队、 金马街道办事处 | 云南锦添物业管理有限公司 | 区安委办 |
| 4 | 火灾 | 昆明针纺大楼 | 1.整栋楼只有一把疏散楼梯住宅区域和商业区域共用不能满足疏散要求； 2.防火卷帘、排烟系统瘫痪不能正常使用； 3.消火栓因建设时间早使用年限过长已经不能满足现行规范要求、存在管网老化高层区域压力不足不能联动的问题。 | 定期检查整改进度、督促落实安全措施，防止事故发生。 | 2026年 11月30日 | 吴井街道 | 吴井街道办事处 | 区住建局、 区消防救援大队、 吴井街道办事处 | 无物业管理单位 | 区安委办 |
| 5 | 火灾 | 枫林盛景小区 | 1.消防控制室主机瘫痪； 2.火灾自动报警系统瘫痪； 3.地下室排烟系统瘫痪； 4.自动喷水灭火系统无水； 5.消火栓系统无水、组件不全； 6.疏散指示、应急照明系统损坏及严重缺失等消防安全隐患。 | 1.消防控制室主机恢复正常运行状态； 2.火灾自动报警系统恢复正常运行状态； 3.地下室排烟系统恢复正常运行状态； 4.自动喷水灭火系统恢复正常运行状态； 5.消火栓系统恢复正常运行状态，配齐组件； 6.疏散指示、应急照明系统恢复正常运行状态，缺失的配备完善。 | 2026年 11月30日 | 小板桥街道 | 区住房建设局 | 区住建局、 区消防救援大队、 小板桥街道办事处 | 昆明明森置业发展有限公司 | 区安委办 |
| 6 | 火灾 | 航空小区 | 1.消防管道老化腐蚀严重，管网无水; 2.消防控制室火灾自动报警主机瘫痪。 | 1.维修更换损坏的消防管网，恢复消防管网用水及确保消防管网水压充足；2.维修更换损坏的设施设备，确保消防控制室火灾自动报警系统正常运行 | 2026年 11月30日 | 关上街道 | 区住房建设局 | 区住建局、 区消防救援大队、 关上街道办事处 | 巨和物业服务有限公司昆明第七分公司 | 区安委办 |
| 7 | 火灾 | 鸿运都市别墅小区 | 1.自动报警系统不能联动、主机备电故障； 2.风机不能联动； 3.地下车库有彩钢瓦搭建； 4.电动车停放点未做防火分隔，电动车停放点设仓库； 5.消防水系统联动故障； 6.消防水系统不能联动。 | 定期检查整改进度、督促落实安全措施，防止事故发生。 | 2026年 11月30日 | 吴井街道 | 吴井街道办事处 | 区住建局、 区消防救援大队、 吴井街道办事处 | 云南鸿园电力物业服务有限公司 | 区安委办 |

备注：各责任部门负责将隐患录入本行业领域挂牌督办事项至全国安全生产治本攻坚三年行动信息系统。