附件

昆明市官渡区小板桥街道社区卫生服务中心

电梯维保内容范围及要求
一、维保范围（具体内容）

维保服务覆盖电梯的以下系统及部件（包括但不限于）：

（一）安全部件

1.制动器（各销轴、间隙、自监测、动作状态监测、制动力）；

2.限速器（各销轴、轮槽、涨紧轮装置、电气安全装置、动作速度校验）；

3.层门/轿门旁路装置、紧急电动运行；

4.轿顶/轿厢检修开关及停止装置；

5.轿门防撞击保护装置（安全触板、光幕、光电等）；

6.门锁电气触点（轿门、层门）；

7.底坑停止装置、上下极限开关；

8.限速器-安全钳联动试验；

9.上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置；

10.轿厢称重装置、安全钳钳座。

（二）机房部件
1.机房/滑轮间环境；

2.手动紧急操作装置、编码器、驱动主机；

3.曳引轮槽、悬挂装置、电动机与减速机联轴器；

4.驱动轮/导向轮轴承部；

5.控制柜（接线端子、仪表、接触器/继电器触点、导电回路绝缘性、保险、电子板、风扇、变频器、可控硅等）；

6.减速机内齿轮油；

7.曳引机固定螺栓及减震胶垫。

（三）轿厢部件

1.轿顶环境、导靴上油杯；

2.轿厢风扇、应急照明、报警装置、对讲系统；

3.轿内显示、指令按钮、IC卡系统；

4.轿门运行状况、平层准确度；

5.位置脉冲发生器、导靴靴衬或滚轮；

6.轿门开门限制装置、各反绳轮轴承部；

7.轿顶/轿厢架/轿门安装螺栓、轿底安装螺栓。

（四）井道部件

1.对重平衡块及压板、井道照明；

2.层站召唤、层楼显示；

3.层门地坎、自动关门装置、门锁自动复位、锁紧元件啮合长度；

4.门传动钢丝绳/传动带、门导轨；

5.消防开关、补偿链/绳与轿厢/对重接合处；

6.轿厢/对重导轨及支架、随行电缆、层门装置；

7.井道开关和换速开关。
（五）底坑部件
1.底坑环境、缓冲器、对重缓冲距离。
（六）悬挂及补偿装置
1.曳引钢丝绳/钢带、补偿钢丝绳/链、限速器钢丝绳、绳头组合；

2.补偿绳绳轮、补偿链防晃器。
（七）其他
1.轿厢围壁、门面板、吊顶、轿厢照明、厅门扇、门框及地坎；

2.机房温度、齿轮箱及轴承油封；

3.故障记录查看、限速器护罩和楔块、轿顶防晃胶；

4.开门机、厅门导轨、偏心轮、门吊轮、隔光板或磁条；

5.操纵盘、地坎护板、控制柜防尘网、电刷和换向器；

6.钢带PPT、轿顶接线盒、安全钳开关及轴销。

二、维保服务要求
（一）保养频率与标准
1.每15天一次例行维护保养巡检，并做好记录备查；

2.按国家、行业及奥的斯全球保养规范执行，符合《电梯维护保养规则》（TSGT5002—2017）。

（二）应急响应
1.提供24小时应急服务，不另收人工费（更换零部件除外）；

2.接到甲方紧急通知后，30分钟内派维修人员到达现场排除故障；

3.若超时未到，造成直接损失、人身伤害及经济赔偿由乙方承担。

（三）年检配合
1.乙方主动配合通过年检，负责完成年检中属维保范围内的整改工作；

2.维保费已包含每年电梯年检费、限速器校验费。

（四）例行保养提供的耗材
1.免费提供棉纱、润滑油、润滑脂（不含曳引机油）。

（五）备件更换规则
1.需更换零部件时，乙方书面上报品名、品牌、数量及预算，经甲方同意后由甲方委托采购或甲方自行采购；

2.乙方免费更换和调试；

3.乙方不对安全运行元器件内部修理，仅执行更换。

（六）质量安全稽查
1.每年度至少进行一次奥的斯工地质量安全稽查。

（七）保养工作时间
1.常规保养在正常工作时间（周一至周五，法定节假日除外）进行；

2.甲方有特殊需求可另行计费提供非工作时间服务。

（八）记录与回访
1.保留保养、维修记录；

2.维保单位热线针对困人故障进行回访。

三、其他重要约定
1.乙方需投保商业综合责任险及工作人员人身意外保险；

2.乙方自行配备工具及设备，保养时设置现场安全警示标志；

3.未经甲方许可乙方授权人员不得维修、改动设备；

4.乙方对因自身原因造成的直接损失承担责任；

5.乙方对更换下的涉及技术专利的配件有权回收或现场销毁。

