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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	昆明市第三人民医院吴井院区改扩建及污水处理站能力提升项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	谭
	联系方式
	

	建设地点
	昆明市官渡区吴井路319号

	地理坐标
	102度43分41.128秒，25度1分32.851秒

	国民经济
行业类别
	Q8415专科医院
	建设项目行业类别
	四十九、卫生84—医院—841.其他（住院床位20张以下的除
外）

	建设性质
	□新建（迁建）□改建
扩建
□技术改造
	建设项目申报情形
	首次申报项目
□不予批准后再次申报项目□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/备
案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	360
	环保投资（万元）
	266.85

	环保投资占比
（%）
	74.125
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	□否
是：项目污水处理站已于2025年12月份开始建设，2026年2月份已建成，目前尚未投入运行。
	用地（用海）
面积（m2）
	占地面积26939.03m2

	
	
	
	

	专项评价设置
情况
		根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），项目专项评价设置情况如下：
表1专项情况设置一览表

	
	
	序
号
	专项评价
的类别
	设置原则
	本项目建设情况
（设置专项理由）
	是否设
置专项
	

	
	
	1
	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气且厂界外5 00m范围内有环境空气保护目标的建
	项目排放的废气主要为气溶胶、医院消毒异味、医疗废物暂存间异味、污水处理设施恶臭、垃圾桶和卫生间异味，不属于编制指南中列举的二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气；也不属于《有毒
	否
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	设项目
有害大气污染物名录》中列出的
有毒有害污染物
2
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
本项目产生的废水主要为住院病房废水、实验室清洁废水、高压灭菌废水，项目废水经化粪池及预消毒池预处理后经自建污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）后排入市政污水管网，最终进入昆明市第二水质净化厂，属于间接排放。因此项目不属于新增工业废水直排建设项目
否
3
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
本项目的风险物质为乙醇、次氯酸钠等，环境风险物质临界量未超过《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求
否
4
生态
取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和回游通道的新增河道取水的污染类建设项
目
本项目生产、生活用水由市政供水管网提供，不涉及取水口；根据现场踏勘调查，本项目最近地表水体为西侧105m处的金汁河，无重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和回游通道
否
5
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设
项目
本项目不涉及海洋
否
注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3、临界量及其计算方法可参考
《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	规划情况
	规划名称：《昆明市官渡区国土空间总体规划（2021-2035年）》（昆明市官渡区人民政府云南滇中新区管理委员会国家级昆明市经济技术开规划情况发区）；
	审查机关：云南省人民政府
	审查文件名称及文号：云南省人民政府关于《昆明市官渡区国土空间总体规划（2021-2035年）》的批复（云政复〔2025〕13号），2025年4月9日。

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环
境影响评价符
	项目与《官渡区国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析
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	合性分析
	《官渡区国土空间总体规划（2021-2035年）》（以下简称《规划》）及云南省政府批复文件（云政复〔2025〕13号）明确，官渡区定位为昆明城市新中心、综合枢纽重要承载区、开放发展引领区，核心要求包括统筹谋划教育、文化、体育、医疗、养老等公共服务设施，推进社区生活圈建设，提高城乡公共服务均衡性和可及性。
本项目为医院建设项目，项目位于昆明市官渡区吴井路319号，用地性质为医卫慈善用地（084），属于公共服务设施范畴，与《规划》总体定位及发展导向不冲突，符合规划对公共服务设施建设的鼓励性要求。
	综上所述，项目建设符合《官渡区国土空间总体规划（2021-2035年）》要求。

	其
他
符
合
性
分
析
	1.1产业政策符合性分析
本项目为医疗卫生服务设施建设项目，属于中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》文件中“鼓励类”的三十七、卫生健康中的“51．医疗服务设施建设：预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设，医疗卫生服务设施建设，传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心）、安宁疗护中心、全科医疗设施与服务，医养结合设施与服务”中的传染病专科医院建设项目。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目微生物实验室属于目录中“鼓励类”中“三十一、科技服务业，5、检验检测认证服务：分析、试验、测试以及相关技术咨询与研发服务，智能产品整体方案、人机工程设计、系统仿真等设计服务”的内容。
综上所述，本项目建设符合国家及地方产业政策。
1.2与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案》（2023年）（昆生环通〔2024〕27号）符合性分析
	根据《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》（昆生环通〔2024〕27号）：
	更新后，全市环境管控单元数量由原有的129个调整为132个。
优先保护单元：总数为42个，保持不变；面积占比由44.11%更新为44.72%，增加
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	0.61%。
	重点管控单元：更新后，总数为76个，较原有增加3个；面积占比由19.56%更新为19.06%，减少0.5%。
	一般管控单元：更新后，总数为14个，保持不变；面积占比由36.33%更新为36.22 %，减少0.11%。
	经“云南省生态环境分区管控公共服务查询平台（http://183.224.17.39:19272/sxydyn #）”查询可知，本项目属于官渡区城镇重点管控单元。
表1.2-1	项目区生态环境分区管控单元
	序号
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	管控单元类型

	1
	ZH53011120002
	官渡区城镇重点管控单元
	重点管控单元


[image: ]
图1.2-1	项目区生态环境分区管控单元分布图
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		项目与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案》（2023年）（昆生环通〔2024〕2 7号）符合性分析见下表。
（1）涉及的区域管控要求
表1.2-2	项目与“分区管控动态更新方案”生态环境准入相符性分析
	类别
	管控要求
	项目情况
	符合性

	空间
布局
约束
	1.根据《昆明市国土空间总体规划（2021—2035年）》
进行空间管控。
2.牛栏江流域内，严格按照《云南省牛栏江保护条例》
相关要求对水环境进行分区管控。
3.滇池流域内，严格按照《云南省滇池湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案》相关要求进行分区管
控。
4.阳宗海流域内，严格按照《云南省阳宗海湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案》相关要求进行分
区管控。
	1.本项目符合《昆明市国土空间总体规划
（2021-2035年）》的空间管控要求。
2.本项目不在牛栏江流
域内。
3.本项目位于《云南省滇池湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案》中的绿色发展区，属于城市建成区，本项目不新增用地，符合相关分区管控要求。
4.本项目不在阳宗海流
域内。
	符合

	污染
物排
放管
控
	1.到2025年，昆明市地表水国、省控断面达到或好于III类水体比例应达到81.5%；滇池草海水质稳定达到IV类、外海水质达到IV类（COD≤40mg/L），阳宗海水质稳定达到Ⅲ类水标准，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率100%。化学需氧量重点工程减排量
10243t，氨氮重点工程减排量1009t。
2.到2025年，昆明市环境空气质量优良天数比例应达到99.1%，城市细颗粒物（PM2.5）平均浓度应达到24μg/m3；氮氧化物重点工程减排量2237t，挥发性有
机物重点工程减排量1684t。
3.2025年底前，全面完成钢铁企业超低排放改造。持续开展燃煤锅炉整治，推进每小时65蒸吨以上的燃煤锅炉超低排放改造。燃气锅炉推行低氮燃烧，氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在
线监管系统。
4.建立完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体
系，实施VOCs排放总量控制。
5.推进农业废弃物综合利用，2025年底前综合利用率
达90%以上。
6.滇池流域：2025年底前，完成流域内城镇雨污分流改造，城镇污水收集率达95％以上，农村生活污水收集处理率达75％以上，畜禽粪污综合利用率达90％以上，城市生活垃圾处理率达97％以上，实现农村生活
垃圾分类投放、统一运输、集中处理。
	1.本项目周边地表水为西侧105m的金汁河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，根据昆明市生态环境局于2025年6月6日公布的《2024年度昆明市生态环境状况公
报》，地表水在2025年多数时段水质达标，但部分断面在特定月份出现的氨氮和溶解氧超标，超标原因可能是因为主城区人口密集，在雨季或管网能力不足时，生活污水（富含氮和有机物）可能存在溢流或处理不彻底的情况，进入水体后分解导致氨氮升高并大量消耗溶解氧。同时，农业施肥和城市地表径流在降雨初期将污染物集中冲刷入河，形成了显著的污染冲击负荷。位于项目西南侧6km处的滇
	符合
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	7.阳宗海流域：推进农业废弃物综合利用，2025年底前农作物综合利用率达90%以上，畜禽粪污综合利用率达96%以上，农膜回收利用率达85%以上。2025年底前，完成流域内城镇雨污分流改造，城镇污水收集率达95%以上，农村生活污水收集处理率达75%以上，畜禽粪污综合利用率达90%以上，城镇生活垃圾处理率达97%以上，实现农村生活垃圾分类投放、统一运
输、集中处理。
8.督促指导磷石膏产生企业配套建设（或委托建设）相应能力的磷石膏无害化处理设施，采用水洗、焙烧、
浮选、中和等技术对磷石膏进行无害化处理，确保在2025年新产生磷石膏实现100%无害化处理，从根本上降低磷石膏污染隐患。无害化处理后暂时不能利用的
磷石膏，应当按生态环境、应急管理要求依法依规安
全环保分类存放。
9.推动昆明市磷石膏综合利用率2023年达到52%，2024年达到64%，2025年确保达到73%，力争达到75%；到2025年底，中心城区污泥无害化处置率达到95%以上，县城污泥无害化处置率达到90%以上。
	池（外海）执行《地表水环境质量标准》（GB3838 2002）Ⅲ类标准。滇池全湖水质目前为Ⅳ类，未达到Ⅲ类水体的目标要求，且处于中度富营养状态，其根本原因在于长期的
富营养化污染历史与相
对封闭的水体环境。流域内生活污水、农业面源污染等携带的氮、磷营养物质仍持续输入湖体。这些营养物质在湖水中积累，为藻类等水生生物提供
了充足的“养料”，导致水体富营养化，从而影响了透明度、溶解氧等关键指
标。
2.本项目所在区域满足	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标
准。
3.本项目不属于钢铁企业，不涉及燃煤、燃气锅
炉。
4.本项目不涉及VOCs的
产生。
5.本项目不涉及农业废弃物综合利用。
6.本项目位于城市建成区，实行雨污分流，生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置，处置率
100%。
7.本项目不属于阳宗海
流域。
8-9.本项目不涉及磷石膏生产和产生。
	
	

	
	
	环境
风险
防控
	1.加大放射性物质、电磁辐射、危险废物、医疗废物、尾矿库渣场、危险化学品、重金属等风险要素防控力度，全过程监控风险要素产生、使用、储存、运输、处理处置，实现智能化预警与报警，有效降低各类环
境风险。
2.针对持久性有机污染物、内分泌干扰物等新污染物，制定实施新污染物治理行动方案，开展新污染物筛查与评估，建立清单，开展化学物质生产使用信息调查，
实施调查监测和环境风险评估。
3.开展重点区域、重点领域环境风险调查评估，加强源
	1.本项目产生的危险废物暂存在危险废物暂存间，定期委托云南大地丰源环保有限公司清运处理；医疗废物暂存在医疗废物暂存间委托有资质的单位清运处置。本项目不涉及放射性物质。
2.本项目无新污染物产
生。
	符合
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	头预防、过程管控、末端治理；建设环境应急技术库和物资库，推动各地更新扩充应急物资和防护装备，提升环境应急指挥信息化水平，完善环境应急管理体
系。
4.开展“千吨万人”农村饮用水水源保护区环境风险排
查整治，加强农村水源水质监测。
5.以涉危险废物、涉重金属企业为重点，合理布设生产设施，强化应急导流槽、事故调蓄池、雨污总排口应急闸坝等事故排水收集截留设施，以及传输泵、配套管线、应急发电等事故水输送设施等建设，合理设置
消防事故水池和雨水监测池。
6.严格新（改、扩）建尾矿库环境准入，健全尾矿库环境监管清单，加强尾矿库分类分级环境监管。严格落实《云南省尾矿库专项整治工作实施方案》。
	不涉及持久性有机污染
物。
3.本次评价已提出突发环境事件应急预案编制
要求。
4.本项目不涉及农村饮用水水源保护区。
5.危险废物暂存间、医疗废物暂存间内设置了托盘等设施。院区内设置了雨水管，收集后直接排入市政雨水管网。
6.本项目不涉及尾矿库。
	
	

	
	
	资源
开发
效率
要求
	1.到2025年，基本建成与经济社会高质量发展和生态文明建设要求相适应、与由全面建成小康社会向基本实现现代化迈进起步期相协同的水安全保障体系。2.节水型生产和生活方式初步建立，用水效率和效益显著提高，全社会节水意识明显增强，新时代节水型社会基本建成。全市用水总量控制在35.48亿m3以内，万元GDP用水量较2020年下降10%，万元工业增加值用水量较2020年下降10%，农田灌溉水有效利用系
数提高到0.55以上。
3.万元工业增加值用水量≤30（立方米/万元）。
1.2025年底前，全市单位地区生产总值能源消耗较2020年下降14%，能源消费总量得到合理控制。2.单位GDP能源消耗累计下降23.6%，不低于省级下
达目标。
3.对照国家有关高耗能行业重点领域能效标杆水平，实施钢铁、有色金属、冶炼等17个高耗能行业节能降碳改造升级，加快提升重点行业、企业能效水平。
4.加强节能监察和探索用能预算管理，实施电机、变压器等重点用能设备能效提升三年行动，推广先进节能
技术。
5.到2025年，钢铁行业全面完成超低排放改造。6.加快推进有色、化工、印染、烟草等行业清洁生产和
工业废水资源化利用。
7.到2025年，全市新建大型及以上数据中心绿色低碳等级达到4A以上，电源使用效率（PUE）达到1.3以下，逐步组织电源使用效率超过1.5的数据中心进行节
能降碳改造。
8.“十四五”期间，全市规模以上工业单位增加值能耗下降14.5%，万元工业增加值用水量下降12%。
9.到2025年，通过实施节能降碳提升工程，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业产能和数据中心达到能效标杆水平的比例
超过30%。
10.公共机构单位建筑面积碳排放量比2020年下降
	1-8.本项目属于医疗卫生服务行业，项目年用水量36902.8m3。
9.本项目不属于有色、化工、印染、烟草等行业。10.本项目不属于新建大型及以上数据中心。
11.本项目不属于工业企
业。
12.本项目不属于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电	石等重点行业。
13-16.本项目废气污染物主要为微生物气溶胶、
氨、硫化氢、臭气浓度、挥发性有机物（非甲烷总烃），不含温室气体。
17.本项目不属于六大高耗能行业，不属于“两高一低”项目。
18.本项目为医疗卫生服务行业，无低效产能。
19.本项目不属于“两高一低”项目。
	符合
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	7%。
11.非化石能源消费占一次能源消费比重达到40%以
上，完成省级下达目标。
12.单位GDP二氧化碳排放累计下降23%，不低于省级
下达目标。
13.严把新上项目的碳排放关，严格环境影响评价审批，加强固定资产投资项目节能审查，推动新建“两高一
低”项目能效水平应提尽提。
14.以六大高耗能行业为重点，全面梳理形成拟建、在建、存量“两高一低”项目清单，实行清单管理、分类处置、动态监控。加强“两高一低”项目全过程监管，严肃查处不符合政策要求、违规审批、未批先建、批建不符、超标用能排污的“两高一低”项目。
15.加快淘汰落后和低端低效产能退出。
16.指导金融机构加强“两高一低”项目贷前审核。
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	
	
	


8

[image: ][image: ][image: ][image: ]

	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	
	2.运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险废物运输
管理的规定。
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




	险废物及医疗废物清运处置协议。
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




	
	

	
	
	资源
开发
效率
要求
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




	主要可再生资源回收利用率≥80%。
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




	本项目不涉及可再生资源的开发及利
用。
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




	符合
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	1.
	
	
	
	

	
	
	
	



	
	进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧
急处理等知识的培训。
	
	
	
	

	
	
	
	



	安全以及紧急处理等专业知识、技
术
	
	
	
	

	
	
	
	



	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	
	



	第十一条医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物
转移联单管理制度。
	
	
	
	

	
	
	
	



	项目严格按要求实行医疗废物管理台帐，转运过程中实行转移联单制
度
	
	
	
	

	
	
	
	



	符
合
	
	
	
	

	
	
	
	



	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	



	第十六条医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。
	
	
	
	

	
	
	
	



	项目内医疗废物随产随收，采用设有明显标志专门的容器收集
	
	
	
	

	
	
	
	



	符
合
	
	
	
	

	
	
	
	



	

	
	
	5
	
	
	
	

	
	
	
	



	第十七条医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。
	
	
	
	

	
	
	
	



		项目内设置有独立医疗废物暂存间，医疗废物密闭保存，并定期进行消毒和清洁，医疗废物暂存间设置有明显的警示标识，远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，医疗废物定期委托云南正晓环保投资有限公司清运处
置
	
	
	
	

	
	
	
	



	符
合
	
	
	
	

	
	
	
	



	

	
	
	6
	
	
	
	

	
	
	
	



	第十九条医疗卫生机构应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。对病理科、妇产科等产生的特殊有害的医疗固废需各科室预处理后进入项目内医疗废物暂存间。
	
	
	
	

	
	
	
	



	项目内医疗废物随产随收，采用设有明显标志专门的容器收集。医疗废物经收集后由专人转移到医疗废物暂存间内暂存，委托云南正晓环保投资有限公司清运处置。
	
	
	
	

	
	
	
	



	符
合
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	1.
于
湖
控
管
区
泊
	
	废时，应当交由专门机构处置；
（七）医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收
集处理；
（八）隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的具有传染性的排泄物，应当按照国家规定严格消毒，达到国家规定的排放标准后方可排入污水处理系统；（九）隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的	医疗废物应当使用双层包装物，并及时密封；（十）放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性
废物、损伤性废物不得取出。
	
	
	议
。管间
心
湖
处

	
	
	2
	第十二条医疗卫生机构内医疗废物产生地点应当有
医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明
	项目区内将张贴有相
关知识的海报
	符合
	

	
	
	3
	第十三条盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封
口紧实、严密。
	项目运营期盛装的试验废物收集容达到容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使容器的封口紧实、严
密
	符合
	

	
	
	4
	第十五条盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、	产生日期、类别及需要的特别说明等。
	项目运营期医疗废物储存装置均设标志，转运时贴有相关的信
息。
	符合
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	于绿色发展区，与《云南省滇池保护条例》的相符性分析见下表：
表1-6项目与《云南省滇池保护条例》符合性分析一览表
	序
号
	《云南省滇池保护条例》中绿色发展区相关要求
	本项目建设情况
	符合性

	1
	第二十六条绿色发展区应当控制开发利用强度、调整开发利用方式、实现流域保护和开发利用协调发展，以提升生态涵养功能、促进富民就业为重点，建设生态特色城镇和美丽乡村，构建绿色
高质量发展的生产生活方式。
严禁审批高污染、高耗水、高耗能项目，禁止在绿色发展区内新建、改建、扩建造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电等项目，以及直接向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目和严重污染环境、破坏生态的其他项目。现有高污染、高耗水、
高耗能项目应当全部迁出滇池流域。
严格管控建设用地总规模，推动土地集约高效利用。
	本项目为医疗卫生服务设施建设项目，不属于条款规定禁止建设项目类别
	符合

	2
	第二十七条绿色发展区禁止下列行为：
（一）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放
水污染物；
（二）未按照规定进行预处理，向污水集中处理设施排放不符合
处理工艺要求的工业废水；
（三）向水体排放剧毒废液，或者将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋
入地下；
（四）未按照规定采取防护性措施，或者利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水
或者其他废弃物；
（五）向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物；（六）超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控
制指标排放水污染物；
（七）擅自取水或者违反取水许可规定取水；
（八）违法砍伐林木；
（九）违法开垦、占用林地；
（十）违法猎捕、杀害、买卖野生动物；（十一）损毁或者擅自移动界桩、标识；
（十二）生产、销售、使用含磷洗涤用品、国家明令禁止或者明	令淘汰的一次性发泡塑料餐具、塑料袋等塑料制品；（十三）擅自填堵、覆盖河道，侵占河床、河堤，改变河道走向；（十四）使用禁用的渔具、捕捞方法或者不符合规定的网具捕捞；
（十五）法律、法规禁止的其他行为。
	项目位于昆明市官渡区吴井路31 9号，属于城市建成区，项目本身属于施建设项
目。无生态破坏行为。项目废水均排入医院污水处理站，最后进入昆明市第二水质净化厂；项目生活垃圾经垃圾箱收集后运至院区垃圾房暂存，最终由环卫部门每日清运，可做到固废处置100 %，不向河道、沟渠排放废水、倾倒固废，不在河道中清洗生产用具。
	符合


综上所述，本项目的建设符合《云南省滇池保护条例》的相关规定。
1.7与《加快补齐医疗机构污水处理设施短板提高污染治理能力的通知》（环办水体﹝2 021﹞19号）的符合性分析
表1-7项目与《加快补齐医疗机构污水处理设施短板提高污染治理能力的通知》的符合性分析一览
表
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	实施方案要求
	本项目情况
	分析
结果
	

	
	
	（一）完善医疗机构污水处理设施。按照“谁污染，谁治理”的原则，传染病医疗机构、20张床位及以上的医疗机构，应按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB1 8466）相关规定，并参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029，以下简称《规范》）要求，科学确定污水处理设施的规模、工艺，确保出水达标排放。20张床位以下的医疗机构污水经消毒处理后方可排放。尚未规范配
置污水处理设施以及现有处理设施能力不足的，要结合医院发展规划，合理确定新建或改扩建规模。2022年12月底前，传染病医疗机构、二级及以上的医疗机构应完成满足污水处理需求的设施建设；2025年12月底前，其他按规定应配套建设污水处理设施的医疗机构要完成
建设任务。建成投运前要因地制宜建设污水应急收集设
施（或化粪池）、临时性污水处理设施等，杜绝医疗污
水未经处理直接排放。
	本项目新增289张床位（医院床位从480张增加至769张），项目按照《医疗机构水污染物排
放标准》（GB18466-2005）及《医院污水处理工程技术规范》（H J2029）设计污水处理站，废水经自建污水处理站处理达标后
排入市政污水管网，最终排入
昆明市第二水质净化厂，不直
接排入地表水体。
	符合
	

	
	
	（二）加强日常运维管理。医疗机构应依法取得排污许可证，或填报排污登记表，并落实载明的各项生态环境管理要求。要将污水处理设施运行维护纳入医疗机构日常管理工作，依法建立健全医疗机构污水处理设施运行台账制度，落实岗位职责，规范记录进出水水量、水质、消毒药剂类型和使用量等信息。医疗机构要按照排污许可证规定和有关标准规范，依法开展自行监测。属于重点排污单位的，依法安装使用自动监测设备，并与当地生态环境部门联网；鼓励有条件的非重点排污单位安装使用自动监测设备，并与当地生态环境部门联网。医疗	机构可以委托第三方开展设施运行维护和监测。
	本项目新增289张床位（医院床位从480张增加至769张），根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），应实行重点管理。环评要求建设单位依法办理排污许可证，严格按照要求记录环境管理台账；依法开展自行监测，按时提交
执行报告。
	符合
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	根据推动长江经济带发展领导小组办公室“关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知”（长江办〔2022〕7号）。本项目与该负面清单符合性分析如下表所示。
表1-8	本项目所在地的生态功能区划
	序号
	内容
	本项目情况
	符合性

	1
	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目；禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
	本项目位于昆明市官渡区吴井路319号，不在港口范围内，不属于过长江通道的项目。
	符合

	2
	禁止在自然保护区核心区、缦冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目；禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
	本项目位于昆明市官渡区吴井路319号，用地不涉及自然保护区核心区，不在缦冲区的岸线和河段范围内；本项目不涉及风景名胜区，且不在核心景区的岸线和河段范
围内。
	符合

	3
	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	本项目不涉及饮用水水源一级保护区和饮用水水源二级保护区，且不在保护区的岸线和河段范围内。
	符合

	4
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	本项目位于昆明市官渡区吴井路319号，项目建设不涉及水产种质资源保护区的岸线、河段和国家湿地公园的岸线、河段。
	符合

	5
	禁止违法利用、占用长江流城河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保	留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家	重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投	资建设不利于水资源及自然生态保
护的项目。
	本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内，也不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。
	符合

	6
	禁止未经许可在长江干支流及湖泊
新设、改设或扩大排污口。
	本项目废水均排入医院污水处理站，最后进入昆明市第二水质净化厂。项目不涉及在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口
	符合

	7
	禁止在“一江一口两湖七河”和332个
水生生物保护区开展生产性捕捞。
	本项目为医疗卫生服务设施建设
项目，不会在“一江一口两湖七河”
	符合
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	和332个水生生物保护区开展生产
性捕捞。
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	项目不属于长江干流和重要支流岸线，且本项目不属于化工项目，也不属于新建、改建、扩建尾矿库、	冶炼渣库和磷石膏库。
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	符合
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	

	
	
	9
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制
浆造纸等高污染项目
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高
污染项目。
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	符合
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	

	
	
	10
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	本项目不属于石化、现代煤化工等
项目。
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	符合
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	

	
	
	11
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放
项目。
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



		根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于产业结构调整目录中的鼓励类项目，所	采用的生产工艺装备也不属于落后生产工艺装备，因此，本项目的建设符合国家现行产业政策要求，	不属于产能过剩项目。
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	符合
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	破坏资源或者景观的生产设施。
	
	
	

	
	
	3
	第三条禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性腐蚀性物品的设施:禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以	及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。
	本项目位于昆明市官渡区吴井路319号，项目所在地不涉及风景名胜区。
	相符
	

	
	
	4
	第四条禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	本项目位于昆明市官渡区吴井路319号，项目所在地不涉及饮用水水源保护区。
	相符
	

	
	
	5
	第五条禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地:禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资
建设项目。
	本项目位于昆明市官渡区吴井路319号，项目所在地不涉及水产种质资源保护
区。
	相符
	

	
	
	6
	第六条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的
项目。
	本项目昆明市官渡区吴井路319号。项目不属于占用长江流域河湖岸线项目。
	相符
	

	
	
	7
	第七条禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新
设、改设或扩大排污口。
	本项目位于昆明市官渡区吴井路319号。项目区不属于金沙江干流、长江一级支
流。
	相符
	

	
	
	8
	第八条禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生
产性捕捞。
	本项目为医疗卫生服务设施建设项目，不开展天然渔业资源生产性捕捞。
	相符
	

	
	
	9
	第九条禁止在金沙江干流长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环
境保护水平为目的的改建除外。
	本项目为医疗卫生服务设施建设项目，不属于化工、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏
库项目。
	相符
	

	
	
	10
	第十条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污
染项目。
	本项目为医疗卫生服务设施建设项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高
污染项目。
	相符
	

	
	
	11
	第十一条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤
	本项目为医疗卫生服务设
	相符
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	化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产
项目。
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



	施建设项目，不属于危险化学品生产项目。
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



	
	

	
	
	12
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



	第十二条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明命禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素磷、电石、焦炭、黄磷、烧碱、
纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



	本项目为医疗卫生服务设施建设项目，不属于高耗能、高污染类项目。
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



	相符
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	1.11与《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）选址要求符合性分析
表1-11项目与《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）相符性分析
	文件要求
	本项目情况
	相符性

	二级、三级、四级生物安全实验室主入口的门和动物饲养间的门、放置生物安全柜实验间的门应能自动关闭，实验室门应设置观察
窗，并应设置门锁。
	本项目所涉及的微生物实验室为二级实验室，实验室主入口的门、放置生物安全柜实验间的门均设置为能自动关闭，实验室门均设置观察窗、门锁。
	符合

	二级生物安全实验室应在实验室或实验室所在建筑内配备高压灭菌器或其他消毒灭
菌设备
	项目有配备高压灭菌器
	符合

	生物安全实验室应有防止节肢动物和啮齿
动物进入和外逃的措施。
	本项目所涉及的微生物实验室为二级实验室外窗设置有防虫纱窗；实验室主入口的门、放置生物安全柜实验间的门均设置为能自动关闭；实验人员进入实验
区域更换鞋子或穿戴鞋套
	符合

	二级、三级、四级生物安全实验室的入口，应明确标示出生物防护级别、操作的致病性生物因子、实验室负责人姓名、紧急联络方式等，并应标示出国际通用生物危险符号（图4.2.8）。生物危险符号应按图4.2.8绘制，
颜色应为黑色，背景为黄色。
	本项目所涉及的微生物实验室为二级实验室，项目安全实验室的入口拟标示出生物防护级别、实验室负责人姓名、紧急联络方式和国际通用生物危险符号
	符合

	二级生物安全实验室中的a类和b1类实验室可采用带循环风的空调系统。二级生物安全实验室中的b2类实验室宜采用全新风系统，防护区的排风应根据风险评估来确定是否需经高效空气过滤器过滤后排出。
	本项目所涉及的微生物实验室带有空调新风系统，实验室内废气均通过生物安
全柜处理后外排。
	符合


综上所述，本项目选址与《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）选
址要求相符合。
1.12与《病原微生物实验室生物安全环境管理办法》符合性分析
表1-12项目与《病原微生物实验室生物安全环境管理办法》相符性分析
	文件要求
	本项目情况
	相符性

	第六条新建、改建、扩建实验室，应当按照国家环境保护规定，执行环境影响评价制度。实验室环境影响评价文件应当对病原微生物实验活动对环境可能造成的影响进行分析和预测，并提出预防和
控制措施。
	本次评价内容包括对实验活动对环境可能造成的影响进行分析和预测，并提出预防和控制措施。
	符合

	第八条实验室应当按照国家环境保护规定、经审批的环境影响评价文件以及环境保护行政主管部门批复文件的要求，安装或者配备污染防治设施、设备。污染防治设施、设备必须经环境保护行政主管部门验收合格后，实验室方可投入运行或者使
用。
	本项目所涉及的微生物实验室为二级实验室，会按照环境影响评价文件以及环境保护行政主管部门批复文件的要求，安装生物安全柜，经环境保护行政主管部门验收合格后，实验室投入使用。
	符合

	第十一条实验室的设立单位对实验活动产生的废
水、废气和危险废物承担污染防治责任。
	制定实验室废水、废气和危险废物
污染防治管理的规章制度，并设置
	符合
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	实验室应当依照国家环境保护规定和实验室污染控制标准、环境管理技术规范的要求，建立、健全实验室废水、废气和危险废物污染防治管理的规章制度，并设置专（兼）职人员，对实验室产生的废水、废气及危险废物处置是否符合国家法律、行政法规及本办法规定的情况进行检查、督促和落实。
	专（兼）职人员，对实验室产生的废水、废气及危险废物处置进行检
查、督促和落实
	
	

	
	
	第十二条实验室排放废水、废气的，应当按照国家环境保护总局的有关规定，执行排污申报登记制
度。
实验室产生危险废物的，必须按照危险废物污染环境防治的有关规定，向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。
	本次评价建议建设单位取得批复后立即申请排污许可证。
医院针对危险废物、医疗废物转移
设置有转运联单。
	符合
	

	
	
	第十三条实验室对其产生的废水，必须按照国家有关规定进行无害化处理；符合国家有关排放标准
后，方可排放。
	本目产生的废水由管网收集，经化粪池、预消毒池、污水处理站（处理规模为500m3/d，采用“预消毒处理+AO生化处理工艺+接触氧化+接触过滤+消毒”工艺）处理达标后外排市政污水管网，最终排入昆明市第二水质净化厂进行处理。
	符合
	

	
	
	第十四条实验室进行实验活动时，必须按照国家有关规定保证大气污染防治设施的正常运转；排放废气不得违反国家有关标准或者规定。
	生物安全柜发生故障时立即停止实验活动；排放废气应达到相应标
准后才能排放。
	符合
	

	
	
	第十五条实验室必须按照下列规定，妥善收集、贮存和处置其实验活动产生的危险废物，防止环境
污染：
（一）建立危险废物登记制度，对其产生的危险废物进行登记。登记内容应当包括危险废物的来源、种类、重量或者数量、处置方法、最终去向以及经	办人签名等项目。登记资料至少保存3年。
（二）及时收集其实验活动中产生的危险废物，并按照类别分别置于防渗漏、防锐器穿透等符合国家有关环境保护要求的专用包装物、容器内，并按国家规定要求设置明显的危险废物警示标识和说明。（三）配备符合国家法律、行政法规和有关技术规范要求的危险废物暂时贮存柜（箱）或者其他设施、
设备。
（四）按照国家有关规定对危险废物就地进行无害化处理，并根据就近集中处置的原则，及时将经无	害化处理后的危险废物交由依法取得危险废物经
营许可证的单位集中处置。
（五）转移危险废物的，应当按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和国家环境保护总局的有关规定，执
行危险废物转移联单制度。
（六）不得随意丢弃、倾倒、堆放危险废物，不得	将危险废物混入其他废物和生活垃圾中。
	1.医院危险废物暂存间、医疗废物暂存间设置有危险废物登记制度。2.危险废物暂存间、医疗废物暂存间已做重点防渗处理，危险废物、医疗废物分类暂存并在其容器上设置明显的危险废物警示标识和
说明。
3.危险废物暂存间的建设符合国家相关技术规范要求。
4.危险废物委托云南大地丰源环保有限公司进行清运处置；医疗废物委托云南正晓环保投资有限公
司清运处置。
5.医院设置有危废转运联单。
6.危险废物、医疗废物、一般固废、	生活垃圾分类分区暂存。
	符合
	

	
	
	第十七条实验室应当制定环境污染应急预案，报所
在地县级人民政府环境保护行政主管部门备案，并
	本次评价建议建设单位取得批复
后修订企业突发环境事件应急预
	符合
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	定期进行演练。
实验室产生危险废物的，应当按照国家危险废物污染环境防治的规定，制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保
护行政主管部门备案。
	案并报相关部门备案，并定期组织
演练。
	
	。

	
	
	文件要求
	本项目情况
	相符
性
	

	
	
	4.1污水排
放要求
	4.1.1传染病和结核病医疗机构污水排放一律执行表1
的规定
	昆明市第三人民医院为传染病专科医院，本项目废水执行标准执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1标准
	符合
	

	
	
	
	4.1.4禁止向GB3828Ⅰ、Ⅱ类水域和Ⅲ类水域的饮用水保护区和游泳区、GB3097一、二类海域直接排放医疗机构
污水
	室内采用污废合流，室外雨污分流制，雨水
收集后排入市政雨水管网；食堂废水由隔油池预处理经5#化粪池处理后排入污水处理站处理达标后经市政污水管网排入昆明市第二
水质净化厂进行处理；其他废水由管网收集，经1#~4#化粪池、预消毒池、污水处理站（处理规模为500m3/d，采用“预消毒处理+AO生化处理工艺+接触氧化+接触过滤+消毒”工艺）处理达标后外排市政污水管网，最终排入昆明市第二水质净化厂进行处理。不排入G B3828Ⅰ、Ⅱ类水域和Ⅲ类水域的饮用水保护区和游泳区、GB3097一、二类海域直接排放
医疗机构污水
	符合
	

	
	
	
	4.1.5带传染病房的综合医疗机构，应将传染病房污水与非传染病房污水分开。传染病房的污水、粪便经过消毒后方可与其他污水合并处理
	昆明市第三人民医院为传染病专科医院，病房均为传染病房，传染病房的污水、粪便经过消毒后与经隔油池、5#化粪池预处理过的食堂废水合并由医院污水处理站处理达标后外排市政污水管网，最终排入昆明市第二水
质净化厂进行处理。
	符合
	

	
	
	4.2废气排
放要求
	4.2.1污水处理站排出的废气应进行除臭除味处理，保证污水处理站周边空气中污染物大到表3要求
	昆明市第三人民医院为传染病专科医院，污水处理站设置为密闭式污水处理站，定期喷洒消毒剂、除臭剂，保证污水处理站周边空
气中污染物大到表3要求。
	符合
	

	
	
	
	4.2.2传染病和结核病医疗机构应对污水处理站排出的废气进行消毒处理
	
	符合
	

	
	
	4.3污泥控
制与处置
	4.3.1栅渣、化粪池和污水处理站污泥属于危险废物，应按危险废物进行处理和处置
	污水处理设施污泥压成泥饼，消毒后暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位定期清运处置；污泥清掏前对污泥进行监测
	符合
	

	
	
	
	4.3.2污泥清掏前应进行监
测，达到表4要求。
	
	符合
	

	
	
	5.1医疗机构病区和非病区的污水，传染病
区和非传染病区的污水应分流，不得将固
	昆明市第三人民医院为传染病专科医院，病
房均为传染病房，传染病房的污水、粪便经
	符合
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	体传染性废物、各种化学废液弃置和倾倒
排入下水道
	过消毒后与经隔油池、5#化粪池预处理过的食堂废水合并由医院污水处理站处理达标后外排市政污水管网，最终排入昆明市第二水质净化厂进行处理；产生的固体传染性废物、各种化学废液严格按照医疗废物、危险废物进行处置，消毒、暂存委托有资质单位清运
处置
	
	

	
	
	5.2传染病医疗机构和综合医疗机构的传染病房应设专用化粪池、收集经消毒处理后的粪便排泄物等传染性废物
	院区共有5个化粪池，均为地埋式，总容积为440m3。其中，1#化粪池位于1#门诊楼西侧，容积80m3；2#化粪池位于1#门诊楼东侧，容积80m3；3#、4#化粪池位于院区中心花园，3 #容积为80m3，4#容积为100m3；5#化粪池位于食堂北侧，容积100m3；5#化粪池仅接纳食堂废水，1#~4#化粪池接纳医院其他废水。
	符合
	

	
	
	5.3化粪池应按最高日排水量设计，停留时
间为24~36h。清掏周期为180~360d
	化粪池有效停留时间取24h，医院总排水量为298.634m3/d，医院已建设5个化粪池，总容积为440m3，能满足废水24h停留时间的处理要求，化粪池每半年进行一次清掏
	符合
	

	
	
	5.4医疗机构的各种特殊排水应单独收集并处理后，再排入医院污水处理站
	5.4.3口腔科含汞废水应
进行除汞处理
	医院未设置口腔科，不涉及含汞废水
	符合
	

	
	
	
	5.4.4检验室废水应根据使用化学品的性质单独收集、单独处理
	医院检验、化验均不涉及含有重金属的试剂，因此检验、化验废水不含重金属，检验、化验废水通过化粪池预处理后进入医院污水处理站，处理达标后进入城市污水管网，最终进入昆明市第二水质净化厂。若医院检验、化验过程中使用到重金属，则该部分检验、化验废水单独收集后委托云南正晓环保投资
有限公司处置。
	符合
	

	
	
	
	5.4.5含油废水应设置隔
油池处理
	医院食堂废水由隔油池预处理经5#化粪池处理后排入污水处理站处理达标后经市政污水管网排入昆明市第二水质净化厂进行处理
	符合
	

	
	
	5.5传染病医疗机构和结核病医疗机构污水处理宜采用二级处理+消毒工艺或深度
处理+消毒工艺
	昆明市第三人民医院为传染病专科医院，污水处理工艺为“预消毒处理+AO生化处理工艺+接触氧化+接触过滤+消毒”，根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（H J1105-2020）中“表A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表”列出的可行技术，二级处理包括：活性污泥法；生物膜法。深度处理包括：絮凝沉淀法；砂滤法；活性炭法；臭氧氧化法；膜分离法；生物脱氮除磷法。消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。本项目采用工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）所	列二级处理+消毒工艺处理方式的一种
	符合
	

	
	
	5.7消毒剂应根据技术经济分析选用，通常使用的有：二氧化氯、次氯酸钠、液氯、紫外线和臭氧等。采用含氯消毒剂时按表
	项目采用次氯酸钠作为消毒剂，废水执行标准执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB
18466-2005）表1标准
	符合
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	1、表2要求设计
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	目运营期产生的生活垃圾等一般固废收集后交由环卫部门进行处理。项目产生的医疗废物及危险废物收集后委托相应有资质的单位清运处置；项目固废处置率100%，对周围环境影响较小。
	综上所述，项目产生的污染物在采取环评提出措施后，均得到合理妥善处置，项目对环境的影响可控。
1.16选址合理性分析
项目位于昆明市官渡区吴井路319号，根据现场踏勘，项目利用医院已建好的房屋建筑、污水建筑改造建成后使用，项目位于城市建成区，项目区范围内无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区区域范围内不存在限制因素，项目区域基本设施完善，水、电供应有保障。项目废水、废气、噪声、固废等在采取本环评提出的污染防治措施后对环境影响较小，不会改变区域环境功能，项目选址合理。
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二、建设项目工程分析
	建
设
内
容
	2.1建设内容
2.1.1项目由来
昆明市第三人民医院成立于1954年，前身为“昆明市传染病医院”，1986年更名为昆明市第三人民医院，2003年与“昆明市结核病防治院”合并，成为西南地区规模最大的传染病专科医院，2016年3月通过“三级甲等传染病专科医院”评审，是“云南省传染病临床医学中心”和“昆明市传染性疾病医疗质量控制中心”，2023年3月正式授牌成为国家感染性疾病临床医学研究中心云南省分中心和国家传染病临床医学中心精准医疗与转化医学中心，2023年6月成为国家传染病医学中心感染性疾病专科联盟的常务理事单位，是昆明市政
府举办的以传染性疾病诊治为重点，集医疗、教学、科研、社区卫生服务为
一体的大型综合性传染病专科医院。医院是大理大学第六附属医院、昆明医
科大学临床教学医院。
1954年，医院设有1幢5层的门诊大楼（1#门诊楼）、1幢7层的住院大楼（2#住院楼），医院设置床位280张；2005年，随着城市规模的不断发展，原医院住院床位数已适应不了社会的发展。为了提高传染病救治和应急处理能力，根据2005年2月7日昆明市发展和改革委员会文件《关于昆明市第三人民医院消化道传染病住院大楼项目可行性研究报告的批复》（昆发改社会[2005] 65号）同意昆明市第三人民医院传染病住院大楼项目立项。昆明市第三人民医院新建住院大楼项目为现在的3#住院大楼，占地面积约1400平方米，总建筑面积约10364平方米，主楼共有5层，部分设有2层地下室，新增病床位为2 00个。建设单位于2005年2月委托昆明市环境科学研究所对其编制了《昆明市第三人民医院传染病住院大楼项目环境影响报告表》并于2005年3月17日通过昆明市官渡区环境保护局的审批，2008年6月通过昆明市官渡区环境保护监测站的竣工环境保护验收（昆官环监测[2008]第211号），改扩建后医院总床位480张，占地面积26939.03m2，建筑面积30587.24m2，设有中西医结合结核病科、耐药与重症结核病科、综合结核病科、介入结核科、结核病临床检验
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	中心、肝病综合科、肝病介入科、肝病免疫科、肝病消化科、性病与艾滋病科、感染性疾病及儿童传染科、重症医学科、关怀科、肿瘤科、骨科、普外科、胸外科、妇产科、麻醉科、呼吸与危重症医学科、心内科、内分泌科、综合内科、血液净化中心、介入导管室、预防保健与慢病管理中心、体检中心、检验科、医学影像科、超声功能科、药学部、公共实验室暨新发传染病研究部、营养科等临床及医技辅助科室等多个科室，年门诊量为334428人次。
本项目位于昆明市官渡区吴井路319号，中心坐标为东经102°43′41.128 "，北纬25°1′32.851"。本项目新增289张床位（医院床位从480张增加至76 9张）利用原有病房进行改造；本项目所涉及的微生物实验室为Ⅱ级实验室，微生物实验室位于院区2号楼裙楼（利用原检验科办公室进行改造）；本项目在原有220m3/d的污水处理站上对污水处理站进行提升改造，污水处理站提升改造后扩建至500m3/d。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，本项目需进行环境影响评价工作。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，项目属于“四十九、卫生84—医院”中“其他（住院床位20张以下的除外）”类别及“四十五、研究和实验发展-98专业实验室、研发（实验）基地”中“其他”类别，需编制环境影响报告表。为此，建设单位委托云南同悦环保科技有限公司开展项目环评，接受委托后，云南同悦环保科技有限公司收集有关资料并对现场进行了踏勘，编制完成了《昆明市第三人民医院吴井院区改扩建及污水处理站能力提升项目环境影响报告表》，供建设单位上报生态环境主管部门审批，作为项目环境管理的依据。
本次环评仅包含扩建内容，即医院新增289张病床（床位从原来480张增加至769张）、微生物实验室改造建设及污水处理站提升改造，本次环评不包括辐射类污染源的评价。
2.1.2项目概况
	项目名称：昆明市第三人民医院吴井院区改扩建及污水处理站能力提升项目
	建设地点：昆明市官渡区吴井路319号，地理位置坐标为东经102°43′4
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	1.128"，北纬25°1′32.851"
建设单位：昆明市第三人民医院
	建设性质：扩建
	建设规模：项目建成后不会改变医院现有的诊疗科室及诊疗规模。本项目不对主体建筑格局进行改造；项目利用原有病房进行改造，在现有建筑的基础上新增289张床位（医院床位从480张增加至769张）；项目利用院区2号楼裙楼原检验科办公室进行改造成微生物实验室，微生物实验室检测规模约238为样/日，微生物实验室为二级实验室；项目在原有220m3/d的污水处理站上对污水处理站进行提升改造，污水处理站提升改造后扩建至500m3/d。项目建成后不会改变医院现有的诊疗科室及诊疗规模。
工作制度及劳动定员：年工作365天，门诊部每天2班，每班8小时；住院部每天3班，每班8小时；原项目劳动定员940人，本项目新增劳动定员60人，共计1000人。
建设时间：由于2024年5月11日昆明市生态环境局下达的行政处罚决定书，建设单位需对污水处理站进行能力提升改造，污水处理站处理能力提升改造已于2026年2建设完成，现未投入运行。其余工程计划2026年8月开工，预计2026年10月竣工，共计2个月。
	项目总投资：工程总投资360万元，其中环境保护投资265.85万元，环保投资占总投资的73.85%
2.1.3主要建设内容
1.工程内容
本项目主要建设内容见下表。
表2.1-1建设项目工程组成表

	
	
	类
别
	项目
	现有工程建设内容
	本项目建设内容及规模
	备注
	

	
	
	主
体
工
程
	1#
门
诊
楼
	1F
		建筑面积1264.05m2，设	有综合门诊（面积170.6 	m2）、CT室、DR室（面	积331m2）、急诊科（面	积352m2）、收费室（面	积29.7m2）、门诊药房（面积40.7m2）、发热门	诊（面积340.05m2）。
	/
	依托现有
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	2F
	建筑面积1264.05m2，设有检验科（面积907.44 m2）、功能科（面积12 9.49m2）、输血科（面积157.32m2）、胃镜室	（面积69.8m2）。
	/
	依托现有
	

	
	
	
	
	3F
	建筑面积1393.94m2，关怀科，设置有38间病房，	80张病床。
	建筑面积1393.94m2，关怀科，设置有38间病房，新增床位40张，床位由8 	0张增加到120病床。
	各病房在现有建筑的基础上增设床位，1人间变2人间，2人间变3人间，3人变4人
间
	

	
	
	
	
	4F
	四层建筑面积1089.5m
	2，设有妇产科门诊（面	积95m2）、高血压门诊（面积35m2）、脂肪脏门	诊（面积25m2）、心电	图室（面积85m2）、皮	肤科（面积180m2）、功	能科（面积95m2）、肺	功能室（面积40m2）、	口腔科（面积40m2）、	营养科（面积80m2）、	体检中心（面积18m2）、	五官科（面积45m2）、	中药房（面积45m2）、	诊室（面积65m2）、公	共区域（面积241.5m2）。
	/
	依托现有
	

	
	
	
	
	5F
	五层建筑面积915.45m
2，设有体检中心（面积688.85m2）、病理科（面积226.6m2）。
	/
	依托现有
	

	
	
	
	2#
住
院
楼
	1F
	建筑面积1965m2，设有血液净化中心（面积83 
7.9m2）、供应室（面积93.72m2）、药房（面积118.72m2）、保卫科（面积35.64m2）、器械科（面积98.32m2）、传染门诊（裙楼）（面积630.7m2）、核磁共振室（面积226.6 m2）。有9间病房，20
张病床。
		建筑面积1965m2，设有	血液净化中心（面积83 	7.9m2）、供应室（面积	93.72m2）、药房（面积	118.72m2）、保卫科（面	积35.64m2）、器械科（面	积98.32m2）、传染门诊（裙楼）（面积630.7m2）、	核磁共振室（面积226. 	6m2）。设置有9间病房，	新增床位12张，床位由2 	0张增加到32病床。
	各病房在现有建筑的基础上增设床位，1人间变2人间，2人间变3人间，3人变4人间，其余科室均依托原有
	

	
	
	
	
	2F
		建筑面积1785m2，设有	肝病消化科（面积1304. 	28m2）、检验科（裙楼）（面积480.72m2）。有16	间病房，38张病床。
		建筑面积1785m2，设有	肝病消化科（面积1304. 	28m2）、检验科（裙楼）（面积480.72m2）。设置	有16间病房，新增床位2 	3张，床位由38张增加到
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	61病床。
	
	

	
	
	
	
	3F
	建筑面积1785m2，设有感染性疾病科（面积16 05m2）、纤支镜室（裙楼）（面积180m2）。有16间病房，38张病床。
	建筑面积1785m2，设有感染性疾病科（面积16 05m2）、纤支镜室（裙楼）（面积180m2），设置有16间病房，新增床位23张，床位由38张增加到61病床。
	
	

	
	
	
	
	4F
	建筑面积1442.39m2，设有肝三科。有16间病房，	38张病床。
	建筑面积1442.39m2，，设有肝三科。设置有16间病房，新增床位23张，床位由38张增加到61病
床。
	
	

	
	
	
	
	5F
	建筑面积1442.39m2，设有肛一科，有16间病房，	38张病床。
	建筑面积1442.39m2，设有肛一科，设置有16间病房，新增床位23张，床位由38张增加到61病
床。
	
	

	
	
	
	
	6F
	建筑面积1442.39m2，设有肛二科，有16间病房，	38张病床。
	建筑面积1442.39m2，设置有16间病房，新增床位23张，床位由38张增加到61病床。
	
	

	
	
	
	
	7F
	建筑面积1442.39m2，设有感染一科，有16间病房，38张病床。
	建筑面积1402m2，设置有16间病房，新增床位2 3张，床位由38张增加到
61病床。
	
	

	
	
	
	3#
住
院
楼
	1F
	建筑面积1640m2，设有内一科，设置有19间病房，42张病床。
	建筑面积1640m2，设置有19间病房，新增床位2 8张，床位由42张增加到
70病床。
	各病房在现有建筑的基础上增设床位，1人间变2人间，2人间变3人间，3人变4人
间
	

	
	
	
	
	2F
	建筑面积1640m2，设有内二科，设置有17间病房，40张病床。
	建筑面积1640m2，设有内二科，设置有17间病房，新增床位26张，床位由40张增加到66病
床。
	
	

	
	
	
	
	3F
	建筑面积1640m2，设有妇产科，设置有12间病房，30张病床。
	建筑面积1640m2，设置有12间病房，新增床位1 8张，床位由30张增加到
48病床。
	
	

	
	
	
	
	4F
	建筑面积1640m2，设有外科，设置有18间病房，	40张病床。
	建筑面积1640m2，设置有18间病房，新增床位2 7张，床位由40张增加到
67病床。
	
	

	
	
	
	
	5F
	建筑面积1640m2，设有手术室（面积780.55m
2）、ICU（面积780.55
m2）；
	/
	依托现有
	

	
	
	
	
	6F
	建筑面积435.17m2，为
设备层。
	/
	依托现有
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	4#楼
	总建筑面积1110m2，三
层建筑，作为药房使用。
	/
	依托现有
	

	
	
	
	5#
楼
	1F
	总建筑面积270m2，设置职工食堂和患者食堂，公用就餐区。
	/
	依托现有
	

	
	
	
	
	2F
	总建筑面积270m2，作为
财务科、库房使用。
	/
	依托现有
	

	
	
	
	
	3F
	总建筑面积270m2，作为药剂科、采购办、工会、	总值班室使用。
	/
	依托现有
	

	
	
	
	微生物
实验室
	位于2#楼裙楼2楼东北角，占地面积约100m2。
用于检验科办公使用
	位于2#楼裙楼2楼东北角，占地面积约100m2。分别设置有控制室1间，面积8m2，结核培养室1间，面积20m2，传递间1间，面积2m2，消毒间1间，面积4m2，缓冲间1间，面积10m2，真菌室1间，面积10m2，风淋室1间，面积2m2，微生物接种间1间，面积15m2，培养室1间，面积10m2，快速检测室1间，面积12m
2，整体设置一套新风系
统；安装全自动微生物
培养仪、全自动血培养
仪、结核杆菌培养仪、
全自动微生物鉴定及药
敏分析系统、全自动微
生物质谱检测系统、低
速冷冻离心机、培养箱
等仪器设备，用于样本
检测及数据分析。
	在2号楼裙楼原检验科办公室进行改造、装修
	

	
	
	辅
助
工
程
	配电室
	建筑面积80m2，位于项目南侧，污水处理站旁。为用电设施配送电能。
	/
	依托现有
	

	
	
	
	配液中
心
	建筑面积629.31m2，两
层楼，位于院区西南角。
	/
	依托现有
	

	
	
	
	停车库
	位于项目南侧，配液中
心东侧，设有两栋停车库，1#停车库7层，占地239.23m2，为垂直循环停车库；2#停车库5层，占地105m2，为升降横移
停车库。
	/
	依托现有
	

	
	
	
	氧气站
	位于3号楼后面，一层临时建筑，钢结构，占地1 00m2，供全院氧气使用。
	/
	依托现有
	

	
	
	公
	供电
	医院已铺设供电线网接
入，由市政电网供给。
	/
	依托现有
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	用
工
程
	供水
	医院已建供水管网接
入，所用水由城镇供水管网供给。
	/
	依托现有
	

	
	
	
	消防
	医院设有消防喷头防火帘，廊道每20米放置有灭火器。
	/
	依托现有
	

	
	
	
	排水
	室内采用污废合流，室外雨污分流制，雨水收	集后排入市政雨水管网；食堂废水由隔油池预处理经5#化粪池处理后排入污水处理站处理达标后经市政污水管网排入昆明市第二水质净化厂进行处理；其他废水由管网收集，经1#~4 	#化粪池、污水处理站（处理规模为220m3/d，采用“调节沉淀+水解酸	化+接触氧化+斜管沉淀+消毒”工艺）处理达	标后外排市政污水管网，最终排入昆明市第	二水质净化厂进行处
理。
	室内采用污废合流，室外雨污分流制，雨水收集后排入市政雨水管
网；食堂废水由隔油池预处理经5#化粪池处理后排入污水处理站处理达标后经市政污水管网排入昆明市第二水质净化厂进行处理；其他废水由管网收集，经1#~4 #化粪池、预消毒池、污水处理站（处理规模为5 00m3/d，采用“预消毒处理+AO生化处理工艺+接触氧化+接触过滤+消毒”工艺）处理达标后外排市政污水管网，最终排入昆明市第二水质净化厂进行处理。
	收集管网、化粪池依托现有，新建预消毒池；污
水处理站处理规模为220m3/d，采用“调节沉淀+水解酸化+接触氧化+斜管沉淀+消毒”工艺扩建为
处理规模为500 
m3/d，采用“预消毒处理+AO生化处理工艺+接触氧化+接触过滤+消毒”工艺
	

	
	
	环
保
工
程
	废
气
	微
生
物
实
验
室
废
气
	/
	通过“生物安全柜负压收集+高效过滤器+紫外线灯”过滤杀菌消毒后内循环于室内排放。设置新风系统，过滤实验室气体，通过排风口
排出。
	新建
	

	
	
	
	
	检
验
科
检
验
废
气
	通过“生物安全柜负压收集+高效过滤器+紫外线灯”过滤杀菌消毒后内循环于室内排放。设置新风系统，过滤实验室气体，通过排风口
排出。
	/
	依托原有
	

	
	
	
	
	污
水
处
理
站
恶
臭
	地埋密闭式污水处理
站，定期喷洒消毒剂、
除臭剂。
	扩建后扔设置为密闭式污水处理站，定期喷洒消毒剂、除臭剂。
	/
	

	
	
	
	
	食
堂
废
	职工食堂和患者食堂分别设置一个排气筒，均使用油烟净化器（处理
	/
	依托现有
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	气
	效率85%）对油烟进行处理，油烟净化后引至楼顶排放。
	
	
	

	
	
	
	废
水
	化
粪
池
	院区共有5个化粪池，均为地埋式，总容积为44 0m3。其中，1#化粪池位于1#门诊楼西侧，容积8 0m3；2#化粪池位于1#门诊楼东侧，容积80m3；3#、4#化粪池位于院区中心花园，3#容积为80 m3，4#容积为100m3；5 #化粪池位于食堂北侧，容积100m3；5#化粪池仅接纳食堂废水，1#~4#化粪池接纳医院其他废
水
	/
	依托现有
	

	
	
	
	
	酸
碱
中
和
池
	检验、化验过程中玻璃器皿清洗废水经酸碱中和池（容积10m3）处理后排入污水处理设施
	/
	依托现有
	

	
	
	
	
	预
消
毒
池
	/
	预消毒池1个，容积400
m3
	新建
	

	
	
	
	
	污
水
处
理
站
	污水处理站为地埋式，处理规模为220m3/d，采用“调节沉淀+水解酸化+接触氧化+斜管沉淀+消毒”工艺
	在原有污水处理站上扩建，为封闭式，处理规模为500m3/d，采用“预消毒处理+AO生化处理工艺+接触氧化+接触过滤+消毒”工艺
	扩建
	

	
	
	
	
	隔
油
池
	1个，位于食堂东侧，容
积为5m3
	/
	依托现有
	

	
	
	
	噪声
	选用低噪声设备、基础减震、墙体隔音
	新建
	

	
	
	
	固
体
废
物
	生
活
垃
圾
	设置小型垃圾桶若干，用于收集生活垃圾，收集后运至院区垃圾房暂存，定期由环卫部门清运处置。
	/
	依托现有
	

	
	
	
	
	医
疗
废
物
	医疗废物暂存间位于医院2#住院楼东南侧，1#门诊楼西南侧，建筑面积30m2，医疗废物暂存间设置紫外线灯管进行消毒；医疗废物暂存间采用抗渗混凝土建设地面，并于暂存间内地面、
	/
	依托现有
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	裙角表面铺设2mm厚的高密度聚乙烯膜，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-20 23）及《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第36号）相关要求。医疗废物暂存于医疗废物暂存间，委托云南正晓环保投资有限公司定期
清运处置
	
	
	

	
	
	
	
	危
险
废
物
	危险废物暂存间位于医院2#住院楼东南侧，1#门诊楼西南侧，建筑面积10m2，危险废物暂存间设置紫外线灯管进行消毒；危险废物暂存间采用抗渗混凝土建设地面，并于暂存间内地面、裙角表面铺设2mm厚的高密度聚乙烯膜，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-20 23）相关要求。设置专	用危险废物收集桶若干，用于收集危险废物。
收集后运至危废暂存
间，委托云南大地丰源环保有限公司定期清运
处置
	/
	依托现有
	

	
	
	运用
单元
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	备注
	

	
	
	微生
物实
验室
	全自动微生物培养仪
	BAcT/ALERT3D240
	台
	1
	新建
	

	
	
	
	微生物恒温培养箱
	BJPX
	台
	1
	新建
	

	
	
	
	生物安全柜
	BSC-1500IIB2
	台
	1
	新建
	

	
	
	
	生物安全柜
	BSC-1500IIB2-X
	台
	4
	新建
	

	
	
	
	生物显微镜及显微镜图文
报告
	BX53
	台
	1
	新建
	

	
	
	
	生物安全柜
	11229BBC-86
	台
	1
	新建
	

	
	
	
	全自动血培养仪
	9120
	台
	1
	新建
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	全自动微生物鉴定及药敏
分析系统
	VITEK2Comapct60
	台
	1
	新建
	

	
	
	
	结核杆菌培养仪
	BACTECTMMGIT960
	台
	1
	新建
	

	
	
	
	隔水式培养箱
	BC-50
	台
	1
	新建
	

	
	
	
	二氧化碳培养箱
	HF90
	台
	1
	新建
	

	
	
	
	电子比浊仪
	梅里埃
	台
	1
	新建
	

	
	
	
	生物安全柜
	HR40-IIA2
	台
	1
	新建
	

	
	
	
	全自动微生物质谱检测系
统
	ESX3000
	台
	1
	新建
	

	
	
	
	低速冷冻离心机
	KDC-2046
	台
	1
	新建
	

	
	
	
	高压灭菌锅
	LS-75HG
	台
	1
	新建
	

	
	
	
	显微镜
	CX31
	台
	1
	新建
	

	
	
	
	显微镜
	BX43
	台
	1
	新建
	

	
	
	
	新风系统
	/
	套
	1
	新建
	

	
	
	病床
单元
	病床单元
	含病床、床头柜、病
床配套用品
	套
	289
	新建
	

	
	
	
	名称
	型号
	单位
	数量
	
	

	
	
	
	提升改造前
	
	

	
	
	
	控制柜
	整套污水处理运行控制
	套
	1
	
	

	
	
	
	污水提升泵
	WQ40-15-3Q=40m3/h=15mW=3kw
	套
	1
	
	

	
	
	
	污水提升泵
	WQ25-16-2.2Q=25m3/h=16mW=2.2kw
	套
	1
	
	

	
	
	
	罗茨风机
	SR100，Q=5.06m3/min，W=5.5kw，风压：
34.3kpa
	套
	2
	
	

	
	
	
	抽渣回流泵
	WQ10-10-0.75Q=10m3/h=10mW=0.75k
	套
	2
	
	

	
	
	
	计量泵
	消毒剂次氯酸钠投加
	套
	2
	
	

	
	
	
	冷却排风机
	风机房冷却配套排风机
	套
	2
	
	

	
	
	
	流量计
	超声波九波流量计
	套
	1
	
	

	
	
	
	数采仪
	流量存储传输K11
	套
	1
	
	

	
	
	
	提升改造后
	
	

	
	
	
	一体化设备池体
	17.5×3×3×2+15×3×3×2
	m3
	585
	
	

	
	
	
	人工粗格栅
	间隙25mm
	套
	1
	
	

	
	
	
	机械细格栅
	间隙5mm,B=600mm,P=0.55kW
	套
	1
	
	

	
	
	
	污水提升泵
	Q=12m3/h,H=10m,N=0.75kW
	台
	3
	
	

	
	
	
	潜水搅拌器
	QJB0.75/B,N=0.75kW
	台
	5
	
	

	
	
	
	曝气风机
	Q-2.56m3/min,P=39.2kPa,N=4kW
	台
	3
	
	

	
	
	
	混合液回流泵
	Q=30m3/h,H=10m,N=2.2kW
	台
	1
	
	

	
	
	
	污泥回流泵
	Q=15m3/h,H=8m,N=0.75kW
	套
	1
	
	

	
	
	
	接触过滤排泥泵
	Q=15m3/h,H=8m,N=0.75kW
	套
	1
	
	

	
	
	
	污泥池排泥泵
	Q=8m3/h,H=15m,N=1.1kW
	套
	1
	
	

	
	
	
	池底布水系统
	非标自制
	套
	4
	
	

	
	
	
	垂直搅拌器
	N=0.55kw
	套
	2
	
	

	
	
	
	辫帘式生物填料
	DBII040x1000
	m3
	50
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	陶滤滤料
	Ø5-10mm
	m3
	10
	

	
	
	填料支架
	Ø20mm+L63x63mm
	套
	4
	

	
	
	微孔曝气头
	DN215
	套
	480
	

	
	
	中心布水器
	DN450
	套
	2
	

	
	
	叠螺式污泥脱水机
	TECH-102,Q=6-10kgDS/hrN=0.38kW
	套
	1
	

	
	
	消毒加药系统
	P=0.31kW
	套
	1
	

	
	
	加药系统
	P=0.31kW
	套
	4
	

	
	
	滗水堰板
	非标，B=300mm，厚度10mm
	m
	30
	

	
	
	液位控制器
	成套设备
	套
	4
	

	
	
	电磁流量计
	Q=0-50m3/h
	台
	1
	

	
	
	测仪器仪表
	按照后期运行管理要求进行配置。
	批
	1
	

	
	
	PLC自动控制系统
	实现手动/自控制，带显示操作界面触摸屏
	套
	1
	

	
	
	电缆线
	各种规格
	组
	1
	

	
	
	站内阀门
	DN32-100系列
	批
	1
	

	
	
	站内管道
	DN32-100系列
	批
	1
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	17
	
	酵母样真菌药敏试剂盒(微量
稀释法)ATB
	盒
	3
	1
	
	

	
	
	18
	
	VITEK样本稀释液(实验室
用)
	盒
	10
	2
	
	

	
	
	19
	
	革兰阴性细菌药敏卡片xn04
	盒
	50
	20
	
	

	
	
	20
	
	革兰阴性细菌药敏卡片335
	盒
	20
	5
	
	

	
	
	21
	
	革兰阴性细菌药敏卡片334
	盒
	50
	20
	
	

	
	
	22
	
	结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂盒（酶联免
疫法）
	盒
	50
	20
	
	

	
	
	23
	
	支原体鉴定药敏试剂盒
	盒
	30
	10
	
	

	
	
	24
	
	分枝杆菌药敏检测试剂盒(培
养法)
	盒
	10
	2
	
	

	
	
	25
	
	分枝杆菌罗氏培养基(培养
法)
	盒
	200
	50
	
	

	
	
	26
	
	分枝杆菌药敏检测试剂盒
	盒
	5
	1
	
	

	
	
	27
	
	阿米卡星（丁胺卡那霉素）
	瓶
	20
	5
	
	

	
	
	28
	
	阿奇霉素纸片
	支
	20
	5
	
	

	
	
	29
	
	氨苄西林
	瓶
	20
	5
	
	

	
	
	30
	
	氨苄西林/舒巴坦
	瓶
	20
	5
	
	

	
	
	31
	
	替考拉宁药敏实验纸片
	支
	20
	5
	
	

	
	
	32
	
	环丙沙星
	瓶
	20
	5
	
	

	
	
	33
	
	头孢西丁药敏实验纸片（扩
散法）
	支
	20
	5
	
	

	
	
	34
	
	头孢唑林药敏实验纸片（扩
散法）
	支
	20
	5
	
	

	
	
	35
	
	万古霉素
	瓶
	5
	1
	
	

	
	
	36
	
	血琼脂基础
	瓶
	20
	5
	
	

	
	
	37
	
	血液增菌培养琼脂
	瓶
	20
	5
	
	

	
	
	38
	
	氧化酶试纸
	盒
	5
	1
	
	

	
	
	39
	
	革兰染色液
	盒
	60
	10
	
	

	
	
	40
	
	结核T细胞检测试剂盒
（QFT-PLUS）
	盒
	40
	5
	
	

	
	
	41
	病房病
床
	医用输液瓶口贴
	贴
	5000
	500
	
	

	
	
	42
	
	医用输液贴
	片
	800
	350
	
	

	
	
	43
	
	一次性使用医用PVC手套
	双
	5000
	500
	
	

	
	
	44
	
	一次性使用心电电极
	片
	2600
	500
	
	

	
	
	45
	
	一次性医用灭菌棉签
	袋
	6000
	500
	
	

	
	
	46
	
	一次性使用输液器
	支
	3000
	1000
	
	

	
	
	47
	
	医用纱布块
	袋
	3000
	1000
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	48
	
	一次性使用医用橡胶检查手
套
	副
	5000
	500
	
	

	
	
	49
	
	一次性使用消毒棉棒
	支
	5000
	500
	
	

	
	
	50
	
	一次性使用吸管
	支
	5000
	500
	
	

	
	
	51
	
	医用防护口罩
	只
	5000
	500
	
	

	
	
	52
	
	一次性使用无菌注射器带针
	支
	5000
	1000
	
	

	
	
	53
	75%乙醇
	L
	50
	5
	
	

	
	
	二、能源
	

	
	
	54
	电
	万
Kw/h
	135
	/
	市政
电网
供给
	

	
	
	55
	新鲜水
	m3
	38727.8
	/
	市政
管网
供给
	

	
	
	三、其他
	

	
	
	56
	次氯酸钠
	t
	2
	0.5
	污水
处理
站
	

	
	
	57
	PAC（聚合氯化铝）
	t
	2.5
	0.2
	污水
处理
站
	

	
	
	58
	PAM（聚丙烯酰胺）
	t
	2
	0.2
	污水
处理
站
	

	
	
	
	序
号
	运
用
单
元
	原料名称
	单位
	现有消耗
量
	扩建后消
耗量
	变化量
	
	

	
	
	
	一、原辅材料
	
	

	
	
	
	1
	微
生
物
实
验
室
	MH琼脂平板
	包
	0
	300
	+300
	
	

	
	
	
	2
	
	血琼脂平板
	包
	0
	800
	+800
	
	

	
	
	
	3
	
	麦康凯琼脂平板
	包
	0
	400
	+400
	
	

	
	
	
	4
	
	巧克力色血琼脂平板
	包
	0
	400
	+400
	
	

	
	
	
	5
	
	B群链球菌显色平板
	盒
	0
	20
	+20
	
	

	
	
	
	6
	
	分枝杆菌培养添加剂试
剂盒
	盒
	0
	50
	+50
	
	

	
	
	
	7
	
	分枝杆菌培养管
	盒
	0
	50
	+50
	
	

	
	
	
	8
	
	结核分枝杆菌和利福平
耐药基因检
	盒
	0
	40
	+40
	
	

	
	
	
	9
	
	结核分枝杆菌抗原检测
试剂盒
	盒
	0
	20
	+20
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	10
	
	需氧和兼性厌氧微生物
培养瓶FAPlus 	259791
	盒
	0
	50
	+50
	

	
	
	11
	
	厌氧和兼性厌氧微生物
培养瓶FNPlus259793
	盒
	0
	50
	+50
	

	
	
	12
	
	需氧微生物培养瓶SA
259789
	箱
	0
	50
	+50
	

	
	
	13
	
	厌氧和兼性厌氧微生物
培养瓶SN259790
	箱
	0
	50
	+50
	

	
	
	14
	
	革兰氏阴性细菌鉴定卡
GN
	盒
	0
	5
	+5
	

	
	
	15
	
	革兰氏阳性细菌鉴定卡
GP
	盒
	0
	5
	+5
	

	
	
	16
	
	革兰氏阳性细菌药敏卡
片	GP67
	盒
	0
	50
	+50
	

	
	
	17
	
	酵母样真菌药敏试剂盒
(微量稀释法)ATB
	盒
	0
	3
	+3
	

	
	
	18
	
	VITEK样本稀释液(实验
室用)
	盒
	0
	10
	+10
	

	
	
	19
	
	革兰阴性细菌药敏卡片
xn04
	盒
	0
	50
	+50
	

	
	
	20
	
	革兰阴性细菌药敏卡片
335
	盒
	0
	20
	+20
	

	
	
	21
	
	革兰阴性细菌药敏卡片
334
	盒
	0
	50
	+50
	

	
	
	22
	
	结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂盒（酶联免疫法）
	盒
	0
	50
	+50
	

	
	
	23
	
	支原体鉴定药敏试剂盒
	盒
	0
	30
	+30
	

	
	
	24
	
	分枝杆菌药敏检测试剂
盒(培养法)
	盒
	0
	10
	+10
	

	
	
	25
	
	分枝杆菌罗氏培养基(培
养法)
	盒
	0
	200
	+200
	

	
	
	26
	
	分枝杆菌药敏检测试剂
盒
	盒
	0
	5
	+5
	

	
	
	27
	
	阿米卡星（丁胺卡那霉
素）
	瓶
	0
	20
	+20
	

	
	
	28
	
	阿奇霉素纸片
	支
	0
	20
	+20
	

	
	
	29
	
	氨苄西林
	瓶
	0
	20
	+20
	

	
	
	30
	
	氨苄西林/舒巴坦
	瓶
	0
	20
	+20
	

	
	
	31
	
	替考拉宁药敏实验纸片
	支
	0
	20
	+20
	

	
	
	32
	
	环丙沙星
	瓶
	0
	20
	+20
	

	
	
	33
	
	头孢西丁药敏实验纸片
（扩散法）
	支
	0
	20
	+20
	

	
	
	34
	
	头孢唑林药敏实验纸片
（扩散法）
	支
	0
	20
	+20
	

	
	
	35
	
	万古霉素
	瓶
	0
	5
	+5
	

	
	
	36
	
	血琼脂基础
	瓶
	0
	20
	+20
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	2.
洗
食
额
	37
	
	血液增菌培养琼脂
	瓶
	0
	20
	+20
	清
、
定
	、

	
	
	38
	
	氧化酶试纸
	盒
	0
	5
	+5
	

	
	
	39
	
	革兰染色液
	盒
	0
	60
	+60
	

	
	
	40
	
	结核T细胞检测试剂盒
（QFT-PLUS）
	盒
	0
	40
	+40
	

	
	
	41
	病
房
病
床
	医用输液瓶口贴
	贴
	124920
	129920
	+5000
	

	
	
	42
	
	医用输液贴
	片
	78737
	79537
	+800
	

	
	
	43
	
	一次性使用医用PVC手
套
	双
	77920
	82920
	+5000
	

	
	
	44
	
	一次性使用心电电极
	片
	60072
	62672
	+2600
	

	
	
	45
	
	一次性医用灭菌棉签
	袋
	36962
	42962
	+6000
	

	
	
	46
	
	一次性使用输液器
	支
	37728
	380728
	+3000
	

	
	
	47
	
	医用纱布块
	袋
	30023
	303023
	+3000
	

	
	
	48
	
	一次性使用医用橡胶检
查手套
	副
	29970
	34970
	+5000
	

	
	
	49
	
	一次性使用消毒棉棒
	支
	15000
	20000
	+5000
	

	
	
	50
	
	一次性使用吸管
	支
	14400
	19400
	+5000
	

	
	
	51
	
	医用防护口罩
	只
	13033
	18033
	+5000
	

	
	
	53
	
	一次性使用无菌注射器
带针
	支
	13060
	18060
	+5000
	

	
	
	54
	75%乙醇
	L
	5000
	5050
	+50
	

	
	
	二、能源
	

	
	
	55
	电
	万
Kw/h
	222
	357
	+135
	

	
	
	56
	新鲜水
	m3
	92938.127
	131665.927
	+38727.8
	

	
	
	三、其他
	

	
	
	57
	次氯酸钠
	t
	5
	7
	+2
	

	
	
	58
	PAC（聚合氯化铝）
	t
	1.2
	3.7
	+2.5
	

	
	
	59
	PAM（聚丙烯酰胺）
	t
	1.5
	3.5
	+2
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	检验、化验用水1.98%、食堂用水7.82%，绿化用水1.82%。
	（1）诊疗
	根据医院提供资料，门诊就诊人数334428人/a。诊疗用水占医院用水量1 0.33%，则用水量为8212.5m3/a，26.3077m3/d，排污系数为0.8，则门诊部医疗废水为7681.85m3/a，21.0462m3/d。该部分废水排入化粪池处理后再进入项目污水处理站。
	（2）住院
	项目内共设置床位480张，按负荷量为100%计。住院病房用水量占医院用水量78.06%，则用水量为72542.875m3/a，198.7476m3/d，排污系数为0.8，则病房医疗废水为58034.3m3/a，158.9981m3/d，该部分废水排入化粪池处理后再进入项目污水处理站。
	（3）检验、化验
	医院运营期门诊最大接诊人数为573人/d，医院设480张床位，检验、化验用水用水量占医院用水量1.98%，则用水量为1841.2313m3/a，5.0445m3/d，排污系数以80%计，则检验室废水产生量为1472.950m3/a，4.0356m3/d。
医院现有检验、化验均不涉及含有重金属的试剂，因此检验、化验废水
不含重金属，检验、化验废水先酸碱中和后通过化粪池预处理后进入医院污
水处理站，处理达标后进入城市污水管网，最终进入昆明市第二水质净化厂。
若医院检验、化验过程中使用到重金属，则该部分检验、化验废水单独收集
后委托云南正晓环保投资有限公司处置。
（4）食堂
根据医院提供的资料，医院设有两个食堂，食堂就餐的员工、病人及家
属人数差不多，每天分别有300~400人左右就餐，则本次核算两个食堂合计取800人/d就餐，食堂用水占医院用水7.82%，则用水量为7263.5813m3/a，1 9.9002m3/d。排污系数为0.8，则食堂废水为5810.8650m3/a，15.9202m3/d。医院产生的食堂餐饮废水经隔油池隔油处理后进入5#化粪池处理，再进入医院污水处理站。
（5）绿化
根据医院提供的资料，医院现有绿化面积约为3000m2，非雨天需对绿化
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	带进行浇灌，绿化用水占医院用水量1.82%，则绿化用水量为1688.127m3/a，8.0387m3/d（非雨天按210天计）。绿化用水全部消耗，不外排。
	综上所述，医院用水量为：非雨天258.0387m3/d，雨天250m3/d，全年用水量92938.127m3/a。医院产生的废水量为200m3/d，73000m3/a。
[image: ]
图2.1-1现有项目水平衡图（非雨天）	单位:m³/d
[image: ]
图2.1-2现有项目水平衡图（雨天）	单位:m³/d
2、本项目用排水情况
本项目使用试剂均为试剂盒包装，不需要配置试剂，耗材为一次性用具，
无需清洗。项目不设洗衣房，衣物委托第三方进行清洗，无洗衣废水产生。
本项目供水为市政供水，项目用水主要包含住院病房用水、实验室清洁
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	用水、微生物实验室高温灭菌用水等。本项目废水主要包含住院病房废水、实验室清洁废水、微生物实验室高温灭菌高温灭菌废水等，均为传染性废水。
	（1）住院病房用、排水
	本项目床位共289床，参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T0168-2026）表13城镇公共服务用水定额中“医院-二级及以下住院部-先进值”，用水定额为300L/床位·d，按用水量最大的满入住率计算，则病房用水量约8 6.7m3/d，31645.5m3/a。产污系数以0.8计，则病房废水量约69.36m3/d，2531 6.4m3/a。住院病房废水经化粪池及预消毒池预处理，然后排入医院污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表1标准后外排市政污水管网，最终进入昆明市第二水质净化厂。
	（2）实验室清洁用、排水
	项目实验室及值班室等采用湿拖把进行地面清洁，使用抹布进行工作台面清洁，拖地及擦拭后的水全部蒸发，仅清洗拖把、抹布的时候产生少量废水，清洗用水按0.5m3/次计，清洁频次为1周2次，年清洗频次为104次/年。则项目实验室清洁用水量约为5250m3/a，14.25m3/d。废水产生量按90%核算，则清洗废水产生量约为12.825m3/d，4725m3/a。实验室清洁废水经化粪池及预消毒池预处理，然后排入医院污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表1标准后外排市政污水管网，最终进入昆明市第二水质净化厂。
	（3）微生物实验室高温灭菌高压灭菌用、排水
	本项目微生物实验室共设置高压灭菌锅1台，主要用于废弃样本等的灭活杀菌，高压锅的使用频次为2次/d。用水量为10L/次，则高压灭菌锅用水量为0.02m3/d，7.3m3/a。废水产生量以50%计，则废水产生量为0.01m3/d，3.65 m3/a。高压灭菌废水经化粪池及预消毒池预处理，然后排入医院污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表1标准后外排市政污水管网，最终进入昆明市第二水质净化厂。
	（4）食堂废水
	根据现有项目食堂废水核实可知，食堂就餐人数为800人/d，食堂用水量为19.9002m3/d，则食堂就餐人数为1人/d时，用水量为0.025m3/d。本项目
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	扩建后新增就餐人数约200人/d，则用水量为5m3/d，1825m3/a。排污系数为0.8，则食堂废水产生量为1460m3/a，4m3/d。医院产生的食堂餐饮废水经隔油池隔油处理后进入5#化粪池处理，再进入医院污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表1标准后外排市政污水管网，最终进入昆明市第二水质净化厂。
项目区用、排水情况见下表。水平衡图见图2.1-3、2.1-4。
表2.1-5	本项目用水情况一览表
	序
号
	名称
	用水定
额
	数量
	用水量
	排水量
	备注

	
	
	
	
	(m3/a)
	（m3/d）
	(m3/a)
	（m3/d）
	

	1
	住院病
房
	300L/床
位·d
	289床
	31645.5
	86.7
	25316.4
	69.36
	产污系数0.8计

	2
	实验室
清洁
	0.5m3/次
	2次/周
	5250
	14.25
	4725
	12.825
	产污系数0.9计

	3
	微生物实验室高压灭菌
	10L/次
	2次/d
	7.3
	0.02
	3.65
	0.01
	产污系数0.5计

	4
	食堂废
水
	/
	/
	1825
	5
	1460
	4
	产污系数0.8计

	合计
	38727.8
	105.97
	31505.05
	86.195
	/


图2.1-3本项目水平衡图	单位:m³/a
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图2.1-4本项目水平衡图	单位:m³/d
3、扩建后全院用排水情况
项目区实行雨污分流制，不设洗衣房，衣物委托第三方进行清洗，无洗
衣废水产生。产生的食堂废水经隔油池处理后在排入5#化粪池，再进入污
水处理站，其余废水经1#~4#化粪池及预消毒池预处理后再进入项目污水处
理站，处理达标后外排市政管网，最终进入昆明市第二水质净化厂。除食堂
废水外其余均为传染性废水。
扩建后全院用水情况见表2.1-6，项目区全厂水平衡图见图2.1-5、2.1-6。
表2.1-6	本项目建成后全厂用水情况一览表

	
	
	名称
	扩建前
	扩建后
	增减量
	备注
	

	
	
	
	用水量
（m3/d）
	排水量
（m3/d）
	用水量
（m3/d）
	排水量
（m3/d）
	用水量
（m3/d）
	排水量
（m3/d）
	
	

	
	
	诊疗
	26.3077
	21.0462
	26.3077
	21.0462
	0
	0
	/
	

	
	
	住院
	198.7476
	158.9981
	285.4476
	228.3581
	+86.7
	+69.36
	/
	

	
	
	检验、
化验
	5.0445
	4.0356
	19.3145
	16.8706
	+14.27
	+12.835
	含微生物实验室清洗及高压灭菌
	

	
	
	食堂
	19.9002
	15.9202
	24.9002
	19.9202
	5
	5
	/
	

	
	
	绿化
	8.0384
	0
	8.0384
	0
	0
	0
	非雨天210
d
	

	
	
	合计
	258.0387
	200
	364.0084
	286.1951
	+105.97
	+86.195
	/
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图2.1-5扩建后项目水平衡图（非雨天）	单位:m³/d
[image: ]
图2.1-6扩建后项目水平衡图（雨天）	单位:m³/d
2.1.5平面布置
本项目位于昆明市官渡区吴井路319号，占地面积26939.03m2。出入口
位于东北侧，紧邻吴井路。本次主要建设内容为在原污水处理站位置对污水处
理站进行提升改造，主要是利用原来的污水处理设施改造利旧以及污水处理工
艺优化，不改变污水处理站位置，污水处理站位于1#门诊楼东南侧；利用2#住
院楼裙楼2楼原检验科办公室改造建成微生物实验室；项目在不改变原有总平面
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	布局基础上对建筑物进行修缮、调整部分科室和扩建床位，扩建后总平面布置与原有一致。
	项目由东向西布设，依次设置有1#门诊楼、2#住院楼、3号住院楼、配液中心，院区中心设置有停车场和中心花园，做到各个功能分区布局合理，各种组织流线清晰，做到洁污分区分流，医患分区分流，使医疗流线方便短捷，动力负荷相对集中，经济高效，卫生安全。项目平面总体布设疏密有秩，病房空间设计得当，护理路线最短，功能明确，垂直交通合理便捷。	本项目总平面布置详见附图3。
2.1.7环境保护投资
	本项目工程投资为360万元，环保投资估算266.85万元人民币，约占工程总投资的74.125%，其环保设施投资情况见表2.1-7。
表2.1-7环保投资估算一览表

	
	
	类
别
	保护
对象
	环保措施
	投资估算
（万元）
	备注
	

	
	
	施
工
期
	大气
环境
	施工期场地内洒水降尘、清扫
	0.1
	环评提出
	

	
	
	
	水环
境
	污水处理站，1座，220m/d3；
化粪池5个，容积440m3
	0
	依托已建
	

	
	
	
	声环
境
	机械降噪措施、加强管理文明施工等
	0.1
	环评提出
	

	
	
	
	固废
	建筑垃圾清运
	0.2
	
	

	
	
	小计
	0.4
	/
	

	
	
	运
营
期
	大气
环境
	高效过滤器+紫外线灯（生物安全柜）
	4.0
	环评提出
	

	
	
	
	
	紫外线灯（实验室内）
	0.2
	环评提出
	

	
	
	
	
	处理效率85%的油烟净化器
	/
	依托已建
	

	
	
	
	地表水环境
	化粪池5个，容积440m3
	/
	依托已建
	

	
	
	
	
	酸碱中和池1个，容积10m3
	/
	依托已建
	

	
	
	
	
	预消毒池1个，容积400m3
	1.0
	新建
	

	
	
	
	
	污水处理站1座，处理规模为500m3/d，采用“预消毒处理+AO生化处理工艺+接触氧化+
接触过滤+消毒”工艺
	250
	扩建
	

	
	
	
	声环
境
	选用低噪声设备、密闭隔声、减震等
	1.0
	环评提出
	

	
	
	
	固废
	危废暂存间1间，面积为10m2，地面及墙裙进行防渗处理，设置围堰，采取三防措施，采用25cm厚的抗渗混凝土硬化防渗+1.5mm厚的土工布膜，表面刷环氧树脂漆，按要求
张贴危险废物标识牌
	/
	依托已建
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	医废暂存间1间，面积为30m2，地面及墙裙进行防渗处理，设置围堰，采取三防措施，采用25cm厚的抗渗混凝土硬化防渗+1.5mm厚的土工布膜，表面刷环氧树脂漆，按要求
张贴危险废物标识牌
	/
	依托已建
	

	
	
	
	
	废液收集桶、其他固废收集桶
	0.2
	环评提出
	

	
	
	
	
	生活垃圾桶
	0.05
	环评提出
	

	
	
	
	环保设施运行维护管理费用，环境管理与监测费用
	10.0
	/
	

	
	
	小计
	266.45
	/
	

	
	
	合计
	266.85
	/
	

	工
艺
流
程
和
产
排
污
环
节
	2.2工艺流程图和产排污环节
2.2.1施工期工艺流程和产排污节点
	1、施工主要工作内容
	本项目在原有建筑物内改造，不新增大楼，仅在原有建筑物增设床位，不对主体建筑格局进行改造；本次主要建设内容为在原污水处理站位置对污水处理站进行提升改造，利用原检验科办公室进行改造为微生物实验室。项目施工周期短，施工人员不在场地内食宿。施工期产生的污染物主要为少量粉尘、施工人员生活废水、施工噪声以及废弃包装材料、生活垃圾等。施工期工艺流程及产污情况如下。
	2、施工组织安排
	项目施工周期为2个月，施工高峰期施工人员总量约为10人，施工场地内不设置施工生活营地，施工人员生活废水均依托本项目现有服务设施处置。
	3、产污环节分析
	本项目施工期主要包括配套环保工程及设施建设。施工工艺流程图及产污环节图见图2.2-1。
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	图2.2-1	施工期工艺流程及产污环节示意图
本项目施工过程中产生的主要污染物为废气（扬尘、汽车尾气、涂料挥
发的有机废气等）、施工机械和运输车辆产生的噪声、施工及施工人员产生
的废水、建筑垃圾及弃渣土等固体废物。
2.2.2运营期工艺流程和产排污节点
1、就医流程
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	图2.2-2医院运营环节及产污图
工作流程及产污环节简述：
	①挂号：
	就医患者根据自身情况，选择合适的科室进行线上或线下窗口预约挂号缴费。
②门诊：
挂号成功后，在预约时间前到达相应诊室等候医生叫号。
	③检查诊断：
	对就诊患者在诊室内（检查室）进行初步诊断，根据初诊结果对患者进行血压、心电图、血型等简单的检查、检验，进一步确诊病因。若病人无需住院治疗，则取药离院；若需进一步住院治疗的患者转至病房区观察、休息。
	④诊断治疗：
	根据初步检查诊断结果对住院患者进行深层次的检验、诊断，依据检验、诊断结果对症治疗。
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		⑤复检：
	病人基本康复后，医生根据病人恢复情况进行复检，确认各项检测结果良好后，病人康复出院。
2、微生物实验室工作流程
[image: ]
图2.2-3微生物实验室运营期及产污节点图
工作流程及产污环节简述：
	（1）样本采样
	医院微生物实验室的工作流程开始于患者采样。当患者到达医院时，医生会根据患者的症状和疾病情况开具相应的检验申请单，包括需要进行的检验项目和样本类型。护士或医技人员根据申请单对患者进行采样。在采样过程中，需要严格按照操作规范，确保样本的准确性和无菌性。
（2）样本处理
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	采样完成后，样本需要进行处理。不同的检验项目需要不同类型的样本。在处理过程中，需要注意样本的保存和标识，确保不同样本不会混淆，同时也要注意样本的保存条件，确保样本的稳定性。
此过程会产生废弃样本。
	（3）样本培养、检验
	样本到达实验室后，工作人员会根据医生开具的检验申请单进行相应的分离培养、检验操作，该过程均在生物安全柜中操作。在进行实验操作时，需要严格按照操作规范，确保检验结果的准确性和可靠性
	此过程会产生设备运行噪声、气溶胶废气、废弃样本、废实验耗材等。
	（4）结果审核和报告
	实验室检验完成后，检验结果需要进行审核和报告。工作人员会对检验结果进行初步审核，确保结果的准确性和符合标准。审核完成后，将结果报告给临床医生，为医生提供诊断和治疗的参考依据。
2.2.2污染工序识别
本项目营运期影响因子识别如下：
表2.2-1运营期主要污染工序一览表

	
	
	污染
源类
别
	产生工序
	主要污染因
子或污染物
	处理方式
	排放方
式
	

	
	
	废水
	住院病房
	COD、BOD5、
氨氮、总磷等
		经化粪池及预消毒池预处理后，经污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表	1标准后外排市政污水管网，最终进入昆明市第二水
质净化厂
	间接排
放
	

	
	
	
	微生物实验室清洁
	COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、TP、粪大肠菌群
	
	
	

	
	
	
	微生物实验室高压
灭菌
	
	
	
	

	
	
	废气
	实验废气
	G1非甲烷总
烃
	新风系统
	无组织
	

	
	
	
	
	G2含病原体
气溶胶
	通过“生物安全柜负压收集+高效过滤器+紫外线灯”防护过滤杀菌消毒后内循环
	不排放
	

	
	
	
	污水处理站废气
	G3臭气浓
度、G4氨、G 5硫化氢
	设备密闭，定期投加生物除臭剂、加强污水处理间抽风
换气
	无组织
	

	
	
	噪声
	噪声
	Leq（A）
	减振、墙体隔声
	/
	

	
	
	固体
废物
	办公生活
	S1生活垃圾
	生活垃圾经垃圾桶收集，运至院内垃圾房暂存，由环卫部门定期清运处置
	/
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	废包装
S2废包装
定期外售
样品检验
危险
废物/医疗
废物
S3废弃样本
用专用容器收集后经高压蒸汽灭菌锅消毒后进入医院现有医废废物暂存间暂存，委托云南正晓环保投资有限公司定期清运处置
S4废实验耗
材
化粪池
S5污泥
压成泥饼，消毒后暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位定期清运处置
污水处理站
生物安全柜
S6废过滤器
滤网
分类收集，暂存于危废暂存间，委托大地丰源环保有限公司定期清运处置
消毒
S7废紫外灯
管

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	与
项
目
有
关
的
原
有
环
境
污
染
问
题
	2.3.1项目原有环境问题
本项目位于昆明市官渡区吴井路319号。项目利用原有病房进行改造，新增289张床位（医院床位从480张增加至769张）；项目利用院区2号楼裙楼原检验科办公室进行改造成微生物实验室，微生物实验室为Ⅱ级实验室；项目在原有220m3/d的污水处理站（工艺为“调节沉淀+水解酸化+接触氧化+斜管沉淀+消毒”）上对污水处理站进行提升改造，污水处理站提升改造后扩建至500m3/d，工艺为“预消毒处理+AO生化处理工艺+接触氧化+接触过滤+消毒”。本项目通过利用已建好的房屋建筑、污水建筑改造建成后使用。以下是针对医院原有污染情况及主要环境问题进行简要叙述。
	1、于本项目有关的原有项目履行环境影响评价、竣工环境保护验收手续情况
	昆明市第三人民医院成立于1954年，前身为“昆明市传染病医院”，1986年更名为昆明市第三人民医院，2003年与“昆明市结核病防治院”合并，成为西南地区规模最大的传染病专科医院，2016年3月通过“三级甲等传染病专科医院”评审，是“云南省传染病临床医学中心”和“昆明市传染性疾病医疗质量控制中心”，2023年3月正式授牌成为国家感染性疾病临床医学研究中心云南省分中心和国家传染病临床医学中心精准医疗与转化医学中心，2023年6月成为国家传染病医学中心感染性疾病专科联盟的常务理事单位，是昆明市政府举办的以传染性疾病诊治为重点，集医疗、教学、科研、社区卫生服务为一体的大型综合性传染病专科医院。医院是大理大学第
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	六附属医院、昆明医科大学临床教学医院。
建设单位运营至今已履行相关环保手续，具体情况如下：
表2.3-1	环保手续履行情况一览表
	项目名称
	环境影响评价
	竣工环境保护验收

	昆明市第三人民医院传染病住院大楼项目
	2005年2月委托昆明市环境科学研究所对其编制了《昆明市第三人民医院传染病住院大楼项目环境影响报
告表》
	2008年6月通过昆明市官渡区环境保护监测站的竣工环境保护验收（昆官环监测[2008]第
211号）

	
	2005年3月17日通过昆明市官渡区
环境保护局的审批
	


	2、现有工程履行排污许可手续情况
	2026年3月26日取得了昆明市生态环境局颁发排污许可证，证书编号：12530100431361510G001R，有效期限自2026年3月26日至2031年3月25日止。昆明市第三人民医院吴井院区严格按照排污许可证、《排污口规范整治技术要求（试行）》设置了2废水排放口，即医院污水总排放口（DW001）、雨水排放口（YS001）。污水总排放口处设置自动在线监测仪，自动在线监测设备运行正常。院区所有排放口均按规范设置了清晰的环境保护图形标志牌，标明排污口名称、编号及主要污染物种类等。
《昆明市第三人民医院吴井院区突发环境事件应急预案》于2025年1月2日发布并实施，于2025年1月2日在昆明市生态环境局官渡分局备案，备案号为：530111-2025-001-L。
	3、现有运营污染物排放量
	昆明市第三人民医院吴井院区整个院区现有的污染排放情况如下：	（1）废水
	根据医院提供的资料，并查阅排污许可证等资料可知，昆明市第三人民医院吴井院区运行过程中产生废水主要有诊疗废水、住院废水、检验、化验废水、食堂废水。院区所有废水经化粪池预处理后排入污水处理站。现状排入污水处理站的废水量约190m3/d~200m3/d，约73000m3/a，经污水处理站处理达标后的废水通过DW001排口排入城市污水管网，最终进入昆明市第二水质净化厂。
昆明市第三人民医院吴井院区委托卓淮检测服务（云南）有限公司于
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	2026年04月23日对院区污水处理排口水质进行了检测，并出具检测报告《昆明市第三人民医院（吴井院区）污水检测（2026年第二季度）》，检测报告编号：HJ2026042315；于2026年05月26日对院区污水处理站污水处理排口水质进行了检测，并出具检测报告《昆明市第三人民医院（吴井院区）污水监测（2026年5月第4周周检）》，检测报告编号：HJ2026052516，检测结果详见下表：
表2.3-2	废水污染物检测结果
	项目
	污水处理站出口

	排放量
（m3/a）
	73000

	检测时间
	2026年04月23日

	污染物
	检测浓度范围
（mg/L）
	标准限值（mg/L）
	达标情况
	排放量（t/a）

	BOD5
	14.4~15.8
	≤20
	达标
	1.1534

	氨氮
	8.79~9.27
	15
	达标
	0.6767

	阴离子表面
活性剂
	0.31~0.32
	≤5
	达标
	0.0234

	石油类
	0.06L
	≤5
	达标
	/

	动植物油
	0.26~0.33
	≤5
	达标
	0.0241

	挥发酚
	0.01L
	≤0.5
	达标
	/

	氰化物
	0.004L
	≤0.5
	达标
	/

	沙门氏菌
（/200mL）
	未检出
	--
	达标
	/

	检测时间
	2026年05月26日

	污染物
	检测浓度范围
（mg/L）
	标准限值（mg/L）
	达标情况
	排放量（t/a）

	pH值（无量
纲）
	7.4~7.6
	6.0~9.0
	达标
	/

	化学需氧量
	46~58
	≤60
	达标
	4.234

	悬浮物
	16~18
	≤20
	达标
	1.314

	总氯
	9.46~9.48
	6.5~10
	达标
	0.692

	备注：①“检出限+L”表示检测结果低于分析方法最低检出。
②上表各污染因子排放量核算时，以各污染因子最大检测浓度进行核算。


	根据检测结果可知，污水处理站出口水质均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表1标准要求。
（2）废气
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	根据医院提供的资料，并查阅排污许可证等资料可知，昆明市第三人民医院运行过程中产生的废气主要有医疗废物暂存间及垃圾房异味；医院消毒异味；污水处理站运行过程中产生的氯气、硫化氢、氨、臭气浓度、甲烷等，均以无组织的形式排放。
昆明市第三人民医院吴井院区委托桌淮检测服务（云南）有限公司于2 026年6月14日对院区污水处理站周界进行了检测，并出具检测报告《昆明市第三人民医院（吴井院区）污水、废气、噪声检测（2026年上半年、二季度）》，检测报告编号：HJ2026061403，检测结果详见下表：
表2.3-2	无组织废气检测结果

	
	
	监测点位
	分析项
目
	检测浓度范围（mg/m3）
	标准限值
（mg/m3）
	达标
情况
	

	
	
	污
水
处
理
站
监
测
点
	上
风
向
1#
	氨
	＜0.04~0.06
	≤1
	达标
	

	
	
	
	
	氯气
	＜0.03
	≤0.1
	达标
	

	
	
	
	
	硫化氢
	0.002~0.003
	≤0.03
	达标
	

	
	
	
	
	臭气浓
度
	＜10（无量纲）
	≤10（无量
纲）
	达标
	

	
	
	
	
	甲烷
	体积浓度
（%）
	1.37×10-4~1.95×10-4
	1%
	达标
	

	
	
	
	下
风
向
2#
	氨
	0.08~0.10
	≤1
	达标
	

	
	
	
	
	氯气
	0.06~0.08
	≤0.1
	达标
	

	
	
	
	
	硫化氢
	0.006~0.008
	≤0.03
	达标
	

	
	
	
	
	臭气浓
度
	＜10（无量纲）
	≤10（无量
纲）
	达标
	

	
	
	
	
	甲烷
	体积浓度
（%）
	1.41×10-4~1.42×10-4
	1%
	达标
	

	
	
	
	下
风
向
3#
	氨
	0.11~0.13
	≤1
	达标
	

	
	
	
	
	氯气
	0.08~0.09
	≤0.1
	达标
	

	
	
	
	
	硫化氢
	0.009~0.010
	≤0.03
	达标
	

	
	
	
	
	臭气浓
度
	＜10（无量纲）
	≤10（无量
纲）
	达标
	

	
	
	
	
	甲烷
	体积浓度
（%）
	1.38×10-4~1.41×10-4
	1%
	达标
	

	
	
	
	下
风
向
4#
	氨
	0.08~0.11
	≤1
	达标
	

	
	
	
	
	氯气
	0.04~0.05
	≤0.1
	达标
	

	
	
	
	
	硫化氢
	0.005
	≤0.03
	达标
	

	
	
	
	
	臭气浓
度
	＜10（无量纲）
	≤10（无量
纲）
	达标
	

	
	
	
	
	甲烷
	体积浓度
	1.42×10-4~1.43×10-4
	1%
	达标
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	注：“＜+检出限”表示样品浓度值低于方法检出限
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	50.4t/a，于各区域放置的分类垃圾桶收集后统一集中暂存于医院垃圾房，最终由当地环卫部门每日清运处置。
	②医疗废物
	医院运营过程中将产生感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物、化学性废物等医疗废物，产生量约102.2t/a，医疗废物采用不同的容器封装后暂存于医院医疗废物暂存间，最终由云南正晓环保投资有限公司每日进行清运处置。
	③餐厨垃圾
	医院食堂废弃油脂、泔水等餐厨垃圾产生来量约76.65t/a，医院使用专门塑料桶收集餐厨垃圾，最终交由有资质单位清运处置。
	⑤污水处理设施污泥
	医院化粪池、污水处理站污泥产生量约40.15t/a，压成泥饼，消毒后暂存于危险废物暂存间，医院委托大地丰源环保科技有限公司使用专门的罐车定期清运处置，清运前需按照GB18466要求进行监测。
根据昆明市第三人民医院吴井院区委托云南云测质量检验有限公司于2 025年05月09日对院区污水处理设施污泥进行了检测，并出具了检测报告，检测报告编号：YCHC2500431，检测结果详见下：
表2.3-4	院区污水处理设施污泥检测结果
	样品编号
	样品名
称
	检测项
目
	单位
	检测结
果
	标准值
	达标情
况

	YCHC2500431G0101
	污泥
	粪大肠
菌群
	MPN/g
	23
	≤100
	达标

	
	
	蛔虫卵
死亡率
	%
	100
	＞95
	达标


根据检测结果可知，昆明市第三人民医院吴井院区污水处理设施污泥满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4传染病医疗机构标准。
	⑥废过滤器滤网
	医院检验科实验室生物安全柜安装有过滤器，废过滤器滤网为每1年更换一次，废高效过滤器滤网产生量为0.016/a。废过滤器滤网收集暂存于医院危废暂存间内，委托大地丰源环保有限公司定期清运处置。
⑦废紫外灯管
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	医院检验科、医废暂存间、危废暂存间消毒产生的废紫外灯管产生量约0.02t/a，集中收集后暂存于危险废物暂存间，委托大地丰源环保科技有限公司定期清运处置。
	⑧检验废液
	医院检验科产生的检验废液产生量约13.5t/a，用废液收集桶收集后暂存于危险废物暂存间，医院委托大地丰源环保科技有限公司定期清运处置。
	⑨餐厨垃圾
	医院食堂产生的餐厨垃圾产生量约为146t/a，收集后委托有资质单位清运处置。
	⑩隔油池污泥
	医院食堂隔油池产生的污泥量约为0.05t/a，收集后委托有资质单位清运处置。
	4、存在的环境问题
	本次环评根据医院存在的环境问题，提出了以下整改措施（以下所有措施必须在取得环保手续后随主体工程一同建设完成）。
表2.3-1	存在的主要环境问题及整改措施
	序号
	项目存在的环保问题
	整改措施
	备注

	1
	根据现场踏勘，昆明市第三人民医院属于传染病专科医院，医院运行产生的废水为传染性废水，医院未设置预消毒池对废水进行预消毒处
理。
	建设1个容积为
400m3的预消毒池对院区传染性废水进行预消毒处理
	/

	2
	2024年3月1日昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站对本次执法监测出具的昆官环监测[2024]0023号监测报告结果为化学需氧量62mg/，氨氮31.8mg/儿，总磷3.94mg/L，总氯7.66mg/L。依据昆明市第三人民医院取得的排污许可证中排放许可限值，昆明市第三人民医院废水总排口出水水质有1项超标:化学需氧量62mg/儿(排放许可限值为60mg/L)污染物超标倍数不足10%。昆明市第三人民医院违反《中华人民共和国水污染防治法》(2017年修正)第十条排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污
染物排放总量控制指标。昆明市第三人民医院
	无
	医院已正常运
行水污染防治
设施，由医院自行监测报告可
知，医院废水污染物均能达标
排放
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	存在超标或超总量排污的行为。经查，当事人未正常运行水污染防治设施，实施了未按照环境保护标准排放水污染物的环境违法行为。
	
	
	

	
	
	项目
	污染物
	现有工程
	本项目排放
量
	以新带老削
减量
	本项目建成后
全厂排放量
	变化量
	

	
	
	废气
	含病原体气
溶胶
	0
	少量
	0
	少量
	少量
	

	
	
	
	非甲烷总烃
	0
	0.0395
	0
	0.0395
	+0.0395
	

	
	
	
	NH3
	0
	少量
	0
	少量
	少量
	

	
	
	
	H2S
	0
	少量
	0
	少量
	少量
	

	
	
	
	臭气浓度
	0
	少量
	0
	少量
	少量
	

	
	
	废水
	废水量
	73000
	31505.05
	0
	104505.05
	+31505.05
	

	
	
	
	BOD5
	1.1534
	0.4978
	0
	1.6512
	+0.4978
	

	
	
	
	氨氮
	0.6767
	0.2921
	0
	0.9688
	+0.2921
	

	
	
	
	阴离子表面
活性剂
	0.0234
	0.0101
	0
	0.0335
	+0.0101
	

	
	
	
	动植物油
	0.0241
	0.0104
	0
	0.0345
	+0.0104
	

	
	
	
	COD
	4.234
	1.8273
	0
	6.0613
	+1.8273
	

	
	
	
	SS
	1.314
	0.5671
	0
	1.8811
	+0.5671
	

	
	
	一般
工业
固体
废物
	废包装
	0
	0.73
	0
	0.73
	+0.73
	

	
	
	危险
废物
	医疗废物
	102.2
	0.2555
	0
	102.4555
	+0.2555
	

	
	
	
	污水处理设
施污泥
	40.15
	4.146
	0
	44.296
	+4.146
	

	
	
	
	废过滤器滤
网
	0.016
	0.002
	0
	0.018
	+0.002
	

	
	
	
	检验废液
	13.5
	0
	0
	13.5
	0
	

	
	
	
	废紫外灯管
	0.02
	0.004
	0
	0.024
	+0.004
	

	
	
	生活垃圾
	350.4
	116.385
	0
	466.785
	+116.385
	

	
	
	餐厨垃圾
	146
	36.5
	0
	182.5
	+36.5
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	隔油池污泥
	0.05
	0.0125
	0
	0.0625
	+0.0125
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区
域
环
境
质
量
现
状
	3.1环境质量现状
3.1.1大气环境质量现状
	1.区域环境质量现状
	本项目位于昆明市官渡区吴井路319号，属于商住混合区，该区域环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主
管部门公开发布的质量数据等。
根据昆明市生态环境局于2025年6月6日公布的《2024年度昆明市生态环境状况公报》，主城区环境空气质量：全市主城区环境空气优良率99.7%，其中优221天良144天、轻度污染1天。与2023年相比，优级天数增加32天，各项污染物均达到二级空气质量日均值（臭氧为日最大8小时平均）标准。
	因此，项目所在区域环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB30 95-2026）中二级标准，属达标区。
	2.特征污染物补充监测情况
	本项目大气特征污染物为非甲烷总烃、硫化氢（H2S）、氨（NH3），执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》以及《生
态环境部环境工程评估中心关于建设项目环境影响报告表内容、格式及编制技术指南常见问题解答》中第7条“技术指南中提到排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095-2026）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-97）、《前苏联居住区标准》（CH245-71）、《环境影响评价技术导
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	则制药建设项目》（HJ611-2011）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据。”和第9条“对《环境空气质量标准》（GB3095-2026）和项目所在地的环境空气质量标准之外的特征污染物无需提供现状监测数据”。因非甲烷总烃、硫化氢（H2S）、氨（NH3）在国家、地方环境空气质量标准中无限值要求，且本项目建成运行后产生量
极少，故本评价未进行现状监测。
3.1.2地表水环境质量现状
	（1）地表水环境质量标准
	通过对项目现场勘查和环境调查，项目周边地表水体主要为项目西侧约105m处的金汁河，金汁河为大清河上游河段。根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划（2011~2030年）》，项目区河段功能区为大清河昆明景观、工业用水区：松华坝水库坝址至入滇池汇口，全长29.4km。上段称金汁河，金汁河源于松华坝水库，是人工控制河段，在丰水期有水畅流；在中游段汇集
源于城区段的明通河、枧漕河来水；大清河流经昆明市北部、东部和南部，
以景观功能为主，昆明日用化工厂、昆明油漆总厂及食品加工等工厂分散于
两岸。接纳昆明市第二、第十污水处理厂的弃水及城区东部、中部部分废污水，水质污染严重，现状水质劣Ⅴ类，2020规划水平年水质保护目标Ⅳ类，2030规划水平年水质保护目标Ⅲ类。
	（2）达标区判定
	根据昆明市生态环境局于2025年6月6日公布的《2024年度昆明市生态环境状况公报》，滇池全湖水质类别为Ⅳ类，营养状态为中度富营养，与2023年相比，水质类别保持不变，营养状态保持不变。滇池主要入湖河道35条滇池主要入湖河道中，2条河道断流，27条河道水质类别为Ⅱ~Ⅲ类，6条河道水质类别为Ⅳ~V类，无劣V类河道，达标率96.97%，较2023年提高3个百分点。大清河（泵站）监测断面位于项目区下游，本项目引用滇云南省《重
点高原湖泊水质监测状况月报》中大清河（泵站）监测断面水质进行达标判定，该断面2025年3月~2026年2月水质监测结果如下：


61

[image: ][image: ]

	
	表3.1-1	大清河（泵站）监测断面水质
	监测点位
	监测时间
	水质监测结果
	执行标准
	达标情况

	大清河（泵
站）
	2025年3月
	Ⅲ
	Ⅲ
	达标

	
	2025年4月
	Ⅲ
	Ⅲ
	达标

	
	2025年5月
	Ⅲ
	Ⅲ
	达标

	
	2025年6月
	Ⅲ
	Ⅲ
	达标

	
	2025年7月
	Ⅳ
	Ⅲ
	不达标

	
	2025年8月
	V
	Ⅲ
	不达标

	
	2025年9月
	Ⅳ
	Ⅲ
	不达标

	
	2025年10月
	Ⅲ
	Ⅲ
	达标

	
	2025年11月
	Ⅳ
	Ⅲ
	不达标

	
	2025年12月
	Ⅱ
	Ⅲ
	达标

	
	2026年1月
	Ⅱ
	Ⅲ
	达标

	
	2026年2月
	Ⅱ
	Ⅲ
	达标


综上，2025年3、4、5、6、10月水质类别为Ⅲ类，2025年7、9、11月水质类别为Ⅳ类，2025年8月水质类别为Ⅴ类，2025年12月、2026年1月、2月水质类别为Ⅱ类。
3.1.3声环境质量现状
本项目位于昆明市官渡区吴井路319号，根据《昆明市官渡区声环境功能区划分（2019-2029）》本项目位于声环境功能2类标准区域，医院东北面靠近吴井路一侧30m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4类标准，其他区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。
根据现场踏勘，项目周围50m范围内存在声环境敏感目标，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求，厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的，需开展现状监测。
为了更好的了解其现状情况，特委托云南君强企业管理有限公司于202 6年5月6日，对项目区开展了声环境现状监测，监测报告编号为TYHC26042 805。
监测结果见下表所示。
表3.1-2声环境质量现状监测结果一览表	单位：dB（A）
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		吴井路401号院（E：102°43'43.0 	0"、N：25°01'3 	2.00"）
等效连续A
声级Leq(A)
2026.04.09
昼间
48.7
60
达标
。
、
，
。
夜间
46.7
50
达标

	
	

	环
境
保
护
目
标
	3.2环境保护目标
	1.大气环境
	项目大气环境保护目标为厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。本项目位于昆明市官渡区吴井路319号，根据现场踏勘，大气环境保护目标为周围居民点及学校。
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		2.声环境
	项目所在区域声环境功能区划属于2类功能区，根据现场踏勘，项目厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标。
	3.地表水
	根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境保护目标为饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等，项目地表水体为西侧约105m处的金汁河，最终汇入滇池外海，故本项目地表水环境保护目标为金汁河。
	3.地下水
	根据现场踏勘，项目区厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此无地下水保护目标。
	4.生态环境
	本项目位于昆明市官渡区吴井路319号，属于城市建成区，项目区用地范围内无风景名胜区、文化古迹、自然保护区、古树名木、保护动植物等生态保护目标。
表3.2-1环境保护目标一览表

	
	
	保护
类型
	保护目标
名称
	坐标
	与厂区的位置关系
	保护内容
	保护级别
	

	
	
	
	
	东经
	北纬
	
	
	
	

	
	
	大气
环境
	吴井路40
1号院
	102.728852
	25.024935
	东侧紧
邻
	1200人
	《环境空气质量标准》（GB3 095-202 
6）二级标准
	

	
	
	
	兆丰·六
千城
	102.726980
	25.023004
	北侧157
m
	1320人
	
	

	
	
	
	佴家湾小
学
	102.728455
	25.022660
	东北侧3
05m
	660人
	
	

	
	
	
	五里多小
区
	102.729700
	25.022221
	东北侧3
60m
	1200人
	
	

	
	
	
	都市坐标
	102.728251
	25.021062
	东北侧4
32m
	800人
	
	

	
	
	
	云铝小区
	102.726427
	25.020676
	北侧465
m
	1300人
	
	

	
	
	
	盛达花园
	102.725590
	25.023497
	西南侧2
35m
	520人
	
	

	
	
	
	永安苑
	102.726159
	25.024935
	西北侧1
37m
	440人
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	永平苑
	102.724335
	25.022392
	西南侧4
14m
	220人
	
	

	
	
	
	泰康园
	102.726384
	25.021609
	西南侧4
37m
	380人
	
	

	
	
	
	中炬·上
海沙龙
	102.724164
	25.021105
	西南侧4
76m
	660人
	
	

	
	
	
	金龙小区
	102.722576
	25.025225
	西侧380
m
	760人
	
	

	
	
	
	吴井小区
	102.724636
	25.026287
	西北侧2
10m
	860人
	
	

	
	
	
	良华园
	102.725655
	25.026394
	西北侧1
04m
	340人
	
	

	
	
	
	和平新村
	102.723423
	25.028293
	西北侧4
54m
	1560人
	
	

	
	
	
	广电家属
院
	102.725419
	25.028036
	北侧300
m
	180人
	
	

	
	
	
	广合苑
	102.724643
	25.029790
	北侧500
m
	300人
	
	

	
	
	
	云南省公
路局小区
	102.726921
	25.030385
	北侧466
m
	660人
	
	

	
	
	
	云路中
心·青瓷大宅
	102.727779
	25.028980
	北侧315
m
	900人
	
	

	
	
	
	吴井大院
	102.728777
	25.027933
	北侧186
m
	400人
	
	

	
	
	
	绿洲花园
	102.729303
	25.027059
	东北侧7
5m
	1600人
	
	

	
	
	
	天城园林
居
	102.730654
	25.025911
	东侧220
m
	720人
	
	

	
	
	
	福景花园
	102.731073
	25.024570
	东南侧2
70m
	800人
	
	

	
	
	
	百安园
	102.731835
	25.025536
	东南侧3
85m
	450人
	
	

	
	
	
	天城园林
居豪居
	102.731990
	25.024345
	东南侧4
28m
	360人
	
	

	
	
	
	百大城市
理想
	102.732307
	25.023395
	东南侧4
80m
	720人
	
	

	
	
	
	银桦小区
	102.733895
	25.025697
	东侧450
m
	420人
	
	

	
	
	
	环城巷4
号院
	102.731931
	25.026823
	东侧365
m
	1400人
	
	

	
	
	
	香樟俊园
	102.731663
	25.028872
	西南侧2
65m
	400人
	
	

	
	
	声环
境
	吴井路40
1号院
	102.728852
	25.024935
	东侧紧
邻
	1200人
	《声环境	质量标
准》（GB3 096-200 
8）中的
2类标准
	

	
	
	地表
水
	金汁河
	102.72552
	25.0225396
	东侧105
m
	/
	《地表水
环境质量
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	标准》（G B3838-20 02）Ⅲ类标准
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	3.3污染物排放标准
3.3.1废气排放标准
	1.施工期
	施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（表2）中的无组织排放监控浓度限值要求。
表3.3-1	无组织颗粒物排放标准
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度（mg/m³）

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0


2.运营期
运营期废气主要为实验室、污水处理站产生的废气、食堂油烟。污染物
主要为非甲总烃、氨气、硫化氢、臭气浓度等。
	①非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放控制标准要求。
表3.3-2	大气污染物综合排放标准（表2）单位：mg/m3
	污染物名称
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度

	非甲烷总烃
	周界外浓度最高点
	4.0


	②项目区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1无组织排放限值，标准值见表3.3-3。
	表3.3-3
	挥发性有机物无组织排放控制标准
	单位：mg/m3



	污染物项目
	排放限值
	限值含义
	无组织排放监控位置

	NMHC
	10
	监控点处1h平均浓度值
	在项目区设置监控点

	
	30
	监控点处任意一次浓度值
	


	③氨气、硫化氢、臭气浓度无组织排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中相关规定。
	表3.3-4
	医疗机构水污染物排放标准
	单位：mg/m3
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	4
	氯气
	
	0.1
	

	
	
	5
	甲烷（指处理站内最高体积
百分数）
	
	1.0（%）
	

	
	
	
	序
号
	污染物名称
	《医疗机构水污染物排放标准》（G
B18466-2005）中表1标准
	
	

	
	
	
	1
	粪大肠菌数（MPN/L）
	100
	
	

	
	
	
	2
	肠道致病菌
	-
	
	

	
	
	
	3
	肠道病毒
	-
	
	

	
	
	
	4
	PH（无量纲）
	6.0~9.0
	
	

	
	
	
	5
	CODcr
	60
	
	

	
	
	
	6
	BOD5
	20
	
	

	
	
	
	7
	SS
	20
	
	

	
	
	
	8
	氨氮
	15
	
	

	
	
	
	9
	总磷
	-
	
	

	
	
	
	10
	动植物油
	5
	
	

	
	
	
	11
	色度
	30
	
	

	
	
	
	12
	阴离子表面活性剂
	5
	
	

	
	
	
	13
	挥发酚
	0.5
	
	

	
	
	
	14
	总氰化物
	0.5
	
	

	
	
	
	15
	总汞
	0.05
	
	

	
	
	
	16
	总镉
	0.1
	
	

	
	
	
	17
	总铬
	1.5
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	注：：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：消毒接触池的接触时间≥１ 5h，接触池出口总余氯6.5～10mg/L。
２）采用其他消毒剂对总余氯不做要求。
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	传染病医疗
机构
≤100
不得检出
不得检出
-
＞95

	总
量
控
制
指
标
	3.4总量控制指标
根据《国务院关于印发“十四五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2021〕33号），“十四五”期间国家对化学需氧量、氨氮、氮氧化物以及挥发性有机物等主要污染物实行排放总量控制计划管理。
	1、现有项目总量指标
	昆明市第三人民医院（吴井院区）排污许可证（证书编号：125301004 31361510G001R）对现有项目未设置总量指标。
2、本项目及扩建后总量指标
	废水：
	原有项目废水量为73000m³/a，BOD51.1534t/a、氨氮0.6767t/a、阴离子表面活性剂0.0234t/a、动植物油0.0241t/a、COD4.234t/a、SS1.314t/a。
本项目扩建新增废水量31505.05m³/a，BOD50.4978t/a、氨氮0.2921t/a、阴离子表面活性剂0.0101t/a、动植物油0.0104t/a、COD1.8273t/a、SS0.56 71t/a。
扩建后全院废水量104505.05m³/a，BOD51.6512t/a、氨氮0.9688t/a、阴离子表面活性剂0.03351t/a、动植物油0.0345t/a、COD6.0613t/a、SS1.881 1t/a。
本项目室内采用污废合流，室外雨污分流制。雨水收集后排入市政雨水管网；食堂废水经隔油池预处理后进入5#化粪池，再排入医院污水处理站；住院病房废水、实验室清洁废水、高压灭菌废水经1~4#化粪池及预消毒池预处理后排入医院污水处理站。废水经污水处理站处理达标后外排市政污水
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	管网，最终排入昆明市第二水质净化厂进行处理。本环评不单独设置总量指标。
	废气：
	废气污染物为含病原体气溶胶、非甲烷总烃、硫化氢、氨、臭气浓度。均为无组织排放，无组织排放非甲烷总烃0.0395t/a，项目废气不设置总量指标。
固体废物：本项目固废处置率为100%。
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四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	4.1施工期污染防治措施
本项目不对主体建筑格局进行改造；项目利用原有病房进行改造，新增2 89张床位（医院床位从480张增加至769张）；项目利用院区2号楼裙楼原检验科办公室进行改造成微生物实验室，微生物实验室检测规模约238为样/日，微生物实验室为Ⅱ级实验室；项目在原有220m3/d的污水处理站上对污水处理站进行提升改造，污水处理站提升改造后扩建至500m3/d。利用原有建成房屋、污水建筑进行改造建设，不涉及土建。施工内容主要为按照功能装修及设备安装、调试，本环评提出以下防治措施。
4.1.1废气防治措施
施工期废气主要为改造、装修及设备安装产生的扬尘。施工扬尘呈无组织排放，产生量不大，及时清扫地面并定期洒水降尘等措施后，装卸设备及材料时轻拿轻放、选用符合要求的环保材料，对场内的建筑垃圾及时清运，施工扬尘对外环境影响较小。
4.1.2废水防治措施
本项目施工期施工内容仅为简单的功能区分隔、装修及设备安装、调试，无施工废水产生，施工期废水主要为施工人员入厕、洗手污水，依托院内已有化粪池处理，对周围水环境影响较小。
4.1.3噪声防治措施
	施工期噪声主要来源于施工过程中使用的手工钻、电钻等机械设备，噪声源强在80～105dB（A）之间。为减轻施工噪声对项目周边声环境保护目标的影响，项目施工期间将采取以下缓解措施对施工噪声进行控制：	（1）选用低噪声机械，并加强机械设备的日常维护，对设备定期进行检查和维修。
	（2）采取合理的施工方式，合理布局施工设备，尽量避免多台施工设备同时施工，对高噪声施工设备安装减震垫。
（3）合理安排施工时间，禁止在午间（12：00~14：00）、夜间（06：00~22：
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	00）以及节假日和中高考期间施工。
	（4）项目施工主要是在室内进行，商铺墙体以及关闭门窗施工对噪声有一定的屏蔽衰减作用。
	（5）加强对施工人员、设备安装人员的管理，避免人为噪声的产生，做到文明施工。
4.1.4固体废物防治措施
（1）建筑垃圾和生活垃圾应分别设立固定的垃圾存放点。
（2）对于建筑垃圾应分类收集，将不可回收的部分集中收集后委托相关单位运至合法的建筑垃圾处置场进行处理。可以再利用的部分分类堆放，进行再利用。不能利用部分，运至昆明市指定建筑垃圾堆放点。
（3）废包装材料设立固定的垃圾存放点，安装结束后统一清运。
	（4）施工人员产生的生活垃圾集中收集后运至院区垃圾房暂存，委托当地环卫部门定期清运处置。

	运营期环境影响和保护措施
	4.2运营期环境影响和保护措施
4.2.1大气环境影响和保护措施
4.2.1.1产排污环节、污染物及污染治理设施
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018），本项目运营过程中排放的主要的污染物是含病原体气溶胶、非甲烷总烃、臭气浓度、氨、硫化氢。
	本项目生产单元、生产设施、产污环节、主要污染物项目、排放形式、污染治理设施名称及工艺、排放口类型见表4.2-1所示。
表4.2-1废气产污环节名称、污染物项目、排放形式及污染治理设施一览表

	
	
	生产单
元
	生产设
施
	产污环节
名称
	主要污染物
项目
	排放
形式
	主要污染治理设施
	

	
	
	
	
	
	
	
	污染治理设施名称
及工艺
	是否为可
行技术
	

	
	
	医学检
验区
	生物安
全柜
	样品检验
	含病原体气溶胶
	无组
织
	/
	/
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	1、废气污染源源强分析
	项目营运期产生的废气主要为检验废气（含病原体气溶胶、非甲烷总烃）、污水处理站恶臭气体（硫化氢、氨、臭气浓度）。
（1）检验废气
	①含病原体气溶胶
	本项目涉及致病微生物的检验过程均在生物安全柜内进行，实验过程可能会有少量微生物的含病原体气溶胶产生，为保护工作人员安全和环境，柜里的实验平台相对实验室内环境处于负压状态，气流在生物安全柜内得到有效控制，几乎杜绝实验过程中产生的气溶胶从操作窗口外逸，安全柜内的废气经过生物安全柜配套紫外线消毒及自带过滤装置过滤后实验室废气中病原微生物数量极少，处理后的废气进行内循环。
本实验室根据《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）要求设计，根据规范5.3.1要求，本项目实验室使用Ⅱ级A2型生物安全柜，项目含微生物气溶胶废气经安全柜自带的紫外线杀毒及过滤器过滤，生物安全柜气流模型如下图所示：
[image: ]
图4.2-1	生物安全柜气流模型图
生物安全柜整个装置的左右及后部腔体均为负压风道，使工作区与外部环境形成气幕及箱体双层隔离，同时工作区被负压包围，保证样品不发生泄漏。外部环境与工作区形成隔离气幕，既保证样品被外部气体污染，又保证
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	生物安全柜内气体不外排，避免污染外环境。
检验过程中产生的气溶胶，进入高效过滤器过滤，本项目生物安全柜高效过滤器对气溶胶的过滤效率可达99.9995%（直径为0.12μm微粒），并通过紫外消杀的方式对气溶胶进行灭菌处理，过滤后约70%气体在柜体内部循环，约30%气体通过柜体上的排口排至实验室内，不含有致病菌，不会通过空气传播污染环境空气，经实验室新风系统收集过滤后，通过排风口排出。
	由于含病原体气溶胶颗粒物产生量和排放量难以估算，因此，本项目对含病原体气溶胶进行定性分析，不进行定量分析。
为避免含有病原微生物的气溶胶废气对周围人群健康产生的不利影响，建设单位应加强实验室生物安全柜过滤系统的维护检修，及时更换过滤材料；一旦出现故障，立即停止实验，并立即请专业公司进行检修。
	②挥发性有机废气（非甲烷总烃）
	项目使用75%乙醇、冰醋酸等消毒剂、移动紫外线杀菌车进行实验室内杀菌消毒。
乙醇易挥发，使用乙醇消毒杀菌后，乙醇将挥发进入空气中。本项目75 %乙醇主要用于安全柜内消毒杀菌处理、工作人员实验室衣物消毒杀菌、实验室台面消毒杀菌。项目在实验及消毒过程中75%乙醇用量100瓶（500ml/瓶），折纯后乙醇用量0.0395t/a（折纯，密度0.7893g/cm3），本次评价均按全部挥发计算，则VOCs（乙醇）的产生量为0.0395t/a，0.0135kg/h。
	综上所述，本项目无组织排放的VOCs（以非甲烷总烃计）量为0.0395t/ a，0.0135kg/h。
项目拟设置空调新风系统对实验室洁净区分区域控制，保证实验区空气洁净。实验室内气体经排风口收集排出，在通过进风口从室外送入新鲜空气进行置换。
	（2）污水处理站废气
	项目污水处理站运行期间会产生有恶臭产生，主要来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程散发的恶臭气体，异味为多组分、低浓度化学物质形成的混合物，其恶臭的主要成分为硫化氢、氨、挥发酸、硫醇类等物质。该部分废气属无组织排放。项目污水处理站规模小，恶臭气体为H2S及NH3。
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	污水处理站属于密闭式设备，臭气逸散的速度缓慢，同时采用次氯酸钠
消毒粉消毒，定期投加生物除臭剂、消毒剂加强污水处理间抽风换气减少臭
气的散发，次氯酸钠消毒粉质量稳定，是一种广谱环保型杀菌消毒剂，主要
应用在杀菌、食品保鲜、除臭等方面，对人体及动物没有危害，对环境不造
成二次污染，因此，污水处理站对周围环境影响较小。
同时，根据云南鑫田环境分析测试有限公司于2025年5月30日对院区污水处理站周界无组织废气的监测结果可知，污水处理设施无组织排放的废气能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3排放限值要求。
	（3）食堂油烟
	现有项目食堂就餐人数约为800人/d，其中职工食堂用餐人数约为240人，患者食堂就餐人数约为560人。
	本项目扩建新增就餐人数约为200人/d就餐，其中职工食堂用餐人数60人，患者食堂就餐人数140人。
	扩建后医院食堂总就餐人数约为1000人/d，其中职工食堂用餐人数300人，患者食堂就餐人数700人。
	职工食堂油烟
	职工食堂用餐人数300人，按每人每天食用25g食用油计算，食用油量约7.5kg/d。一般油烟挥发量占耗油量的2-4%，油的平均挥发量取总耗油量的2. 5%，一年按照365天计算，经估算油烟量约为0.1875kg/d，0.0684t/a，炊事时间按6h计算，则油烟产生速率为0.03125kg/h。食堂安装具有环保产品认证合格证书的油烟净化器，油烟净化器风量约10000m3/h，收集效率约为80%，净化效率85%，食堂油烟经油烟净化器处理后通过油烟管道外排。则油烟产生浓度约为2.5mg/m3；排放量为0.0082t/a（0.00375kg/h），排放浓度约为0.375m g/m3，油烟排放可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模，2.0mg/m3的排放限值要求。
	患者食堂油烟
	患者食堂用餐人数700人，按每人每天食用25g食用油计算，食用油量约17.5kg/d。一般油烟挥发量占耗油量的2-4%，油的平均挥发量取总耗油量的2.5%，一年按照365天计算，经估算油烟量约为0.4375kg/d，0.1597t/a，炊事
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	时间按6h计算，则油烟产生速率为0.07292kg/h。食堂安装具有环保产品认证合格证书的油烟净化器，油烟净化器风量约10000m3/h，收集效率约为80%，净化效率85%，食堂油烟经油烟净化器处理后通过油烟管道外排。则油烟产生浓度约为7.292mg/m3；排放量为0.0192t/a（0.00875kg/h），排放浓度约为0. 875mg/m3，油烟排放可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-200 1）小型规模，2.0mg/m3的排放限值要求。
2、废气污染物产排情况汇总
项目废气产排情况统计详见下表。
表4.2-4	项目废气产排情况一览表
	产污
环节
	污染物名称
	产生情况
	治理措施
	排放情况

	
	
	速率kg/h
	产生量t/a
	
	速率kg/h
	排放量t/a

	医学检验区
	含病原体气溶胶
	/
	少量
	生物安全
柜
	/
	少量

	
	非甲烷总烃
	0.0135
	0.0395
	新风系统
	0.0135
	0.0395

	污水处理站
	NH3
	/
	少量
	消毒杀菌，产生的污
泥及时清
运
	/
	少量

	
	H2S
	/
	少量
	
	/
	少量

	
	臭气浓度
	/
	少量
	
	/
	少量

	职工
食堂
	食堂油烟
	0.03125
	0.0684
	处理效率为85%的油烟净化器
	0.00375
	0.0082

	患者
食堂
	
	0.07292
	0.1597
	
	0.00875
	0.0192


4.2.1.6废气治理措施及可行性分析
	逸散在实验室内的含病原体气溶胶用移动紫外线杀菌车杀菌，紫外线灯
的杀菌原理是通过紫外线对细胞、病毒等单细胞微生物的照射，以破坏其生
命中枢DNA（去氧核糖核酸）的结构，使构成该微生物的蛋白质无法形成，使其立即死亡或丧失繁殖能力。一般紫外线在1~2秒钟内就可达到灭菌的效果。
项目购置的生物安全柜采用内循环工艺，柜内产生的含病原体气溶胶颗
粒物经生物安全柜自带紫外线杀毒及过滤器过滤后，废气进行内循环，少量
废气逸散到实验室内。
	本项目75%乙醇主要用于安全柜内消毒处理、工作人员实验室衣物消毒、实验室台面消毒，挥发排放量较小，实验室内产生的非甲烷总烃经开窗通风
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	排至室外，经大气稀释；小部分在人员进出实验室时由门排放，于通道内空气对流稀释，排放的非甲烷总烃不会造成较大的区域大气环境影响。
本项目污水处理站为密闭式设备，同时采用次氯酸钠消毒粉消毒，定期投加生物除臭剂，根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ11 05-2020）附录A中“表A.1医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表”可知，污水处理站无组织排放形式的废气治理可行技术为“产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂”。因此，项目采取的措施可行。
4.2.1.7结论
	项目样品检验均在安全生物柜中进行，含病原体气溶胶70%经安全柜自带的紫外线杀毒及过滤器过滤后，废气进行内循环，30%经实验室新风系统收集过滤后，通过排风口排出；挥发性有机废气（非甲烷总烃）经实验室新风系统收集过滤后，通过排风口排出；污水处理站废气（硫化氢、氨气、臭气浓度）采用次氯酸钠消毒粉消毒，定期投加生物除臭剂、加强污水处理间抽风换气等措施处理后，无组织排放于大气中。硫化氢、氨、臭气浓度均能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度；非甲烷总烃排放能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中无组织排放限值，对环境影响较小。
	综上，本项目运营期在采取环评提出的各项措施后，对大气环境影响是可以接受的。
4.2.2废水环境影响和保护措施
	1.废水排放口基本情况
	项目依托昆明市第三人民医院已建的雨污分流系统。雨水收集后进入市政雨水管网。项目废水经化粪池及预消毒池预处理，然后经污水处理站处理排入佴家湾路一侧市政污水管网，最终进入昆明市第二水质净化厂。	本项目不新增废水排放口。
表4.2-5	排放口基本情况

	
	
	排放口
编号
	名称
	排放
口类
型
	地理坐标
	排放规律
	排放去
向
	

	
	
	
	
	
	经度
	纬度
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	DW001
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	
	
	
	

	
	
	
	




	污水排放
口（依托）
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	
	
	
	

	
	
	
	




	一般
排放
口
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	
	
	
	

	
	
	
	




	102°43′35.324″
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	
	
	
	

	
	
	
	




	25°1′30.538″
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	
	
	
	

	
	
	
	




	间接排放，排放期间流量稳定
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	
	
	
	

	
	
	
	




	昆明市第二水质进化厂
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	
	
	
	

	
	
	
	




	

	
	
	YS001
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	
	
	
	

	
	
	
	




	雨水排放
口（依托）
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	
	
	
	

	
	
	
	




	一般
排放
口
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	
	
	
	

	
	
	
	




	102°43′35.498″
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	
	
	
	

	
	
	
	




	25°1′30.210″
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	
	
	
	

	
	
	
	




	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	
	
	
	

	
	
	
	




	市政雨水管网
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	根据水平衡分析，项目住院病房废水产生量约为69.36m3/d，25316.4m3/a；微生物实验室清洁废水产生量约为12.825m3/d，4725m3/a；高压灭菌废水产生量为0.01m3/d，3.65m3/a，食堂废水产生量为4m3/d，1460m3/a。
食堂废水经隔油池预处理后进入5#化粪池，再排入医院污水处理站；住院病房废水、实验室清洁废水、高压灭菌废水经1~4#化粪池及预消毒池预处理后排入医院污水处理站，废水处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB1 8466-2005）中表1标准后外排市政污水管网，最终进入昆明市第二水质净化厂。项目用排水统计见表4.2-8。
表4.2-8	项目用、排水情况一览表
	序
号
	名称
	用水定
额
	数量
	用水量
	排水量
	备注

	
	
	
	
	(m3/a)
	（m3/d）
	(m3/a)
	（m3/d）
	

	1
	住院病
房
	300L/床
位·d
	289床
	31645.5
	86.7
	25316.4
	69.36
	产污系数0.8计

	2
	实验室
清洁
	0.5m3/次
	2次/周
	5250
	14.25
	4725
	12.825
	产污系数0.9计

	3
	高压灭
菌
	10L/次
	2次/d
	7.3
	0.02
	3.65
	0.01
	产污系数0.5计

	4
	食堂废
水
	/
	/
	1825
	5
	1460
	4
	

	合计
	38727.8
	105.97
	31505.05
	86.195
	/


4.2.2.4废水环境影响分析
1.处理设施可行性分析
（1）依托化粪池可行性分析
化粪池主要用于接纳粪水，达到化粪和沉淀的作用，为厌氧发酵提供条
件；由于化粪池里有良好的厌氧环境，可以对溢出进粪池的粪便中飘荡的虫
卵进行沉降散出，粪渣进行发酵分解，形成粪渣粪液两层；经过深度厌氧发酵，其能够去除30%~40%的有机物，起到简单的沉淀预处理。
院区共有5个化粪池，均为地埋式，总容积为440m3。其中，1#化粪池位于1#门诊楼西侧，容积80m3；2#化粪池位于1#门诊楼东侧，容积80m3；3#、4#化粪池位于院区中心花园，3#容积为80m3，4#容积为100m3；5#化粪池位于食堂北侧，容积100m3；5#化粪池仅接纳食堂废水，1#~4#化粪池接纳医院其他废水。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求：化粪池有效停留时间应为12～36h。本次化粪池有效停留时间取24h，医院总排
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	水量为303.434m3/d（本项目新增污水量86.195m3/d，按设计裕量20%计算，则污水处理站规模应≥103.434m3/d；现状污水量200m3/d），医院已建设5个化粪池，总容积为440m3，能满足废水24h停留时间的处理要求，依托化粪池是可行的。
	（2）污水处理站规模可行性分析
	本项目废水（包括：住院病房废水、实验室清洁废水、高压灭菌废水）经管道收集后排入已建的化粪池预处理，然后后再排入院区已建污水处理站处理达标后外排市政污水管网。
污水处理站位于昆明市第三人民医院中心花园东侧，处理的废水主要为医疗废水及人员生活污水等，医院现状污水处理站处理规模为220m3/d，根据院方提供的资料，污水处理站运行情况良好，严格按照排污监测计划定期进行自行监测，废水排放可达相关要求。
现状医院日处理污水量约为190m3/d~200m3/d，约73000m3/a，本项目进入污水处理站废水日最大产生量约86.195m3/d，由此可知，本项目的运行会导致现有220m3/d污水处理站超负荷运行。本项目将在原有220m3/d的污水处理站上对污水处理站进行提升改造，污水处理站提升改造后扩建至500m3/d，处理工艺“预消毒处理+AO生化处理工艺+接触氧化+接触过滤+消毒”。
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图4.2-2	污水处理站工艺流程图（提升改造后）
工艺简述：
	（1）格栅
	作为污水的预处理，采用格栅去除污水中较大颗粒的杂质，防止泵的阻塞和损伤，减轻负荷。
（2）调节池
①调节水量水质，均衡水质。
②防止污泥沉淀。
③在调节池顶设置排气管，利于臭气在前端处理。
（3）A/O生化反应池
调节池污水提升进入缺氧池。缺氧池是生物脱氮的主要过程，废水中N
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	H3-N在下一级好氧硝化反应池中被硝化菌与亚硝化菌转化为NO3--N与NO2
--N的硝化混合液，循环回流于缺氧池，通过反硝化菌生物还原作用，NO3--N与NO2--N转化为N2。此转化条件，一是废水中含有足够的电子供体，包括与氧结合的氢源和反硝化异养菌所需之足够的有机碳源，二是厌氧或缺氧条件。由第一级厌氧池之出水，已留有足够的有机碳源，可供反硝化菌消耗，但不能太大的过量碳源，以免出水含碳源过多，影响后续硝化反应。
缺氧池流出的废水自流入推流式活性污泥曝气池，在此完成含氨氮废水的硝化过程。硝化菌为自养好氧菌，在好氧条件下，将废水中NH3—N氧化为NO3--N，此过程消耗废水中碳酸盐碱度计），一方面须中和过程产生的H+，另一方面，硝化菌细胞生长需要消耗一定量碱度。每硝化1g氨氮，需消耗7. 1g碱度（以CaCO3计）。因此需要在此投加适量Na2CO3，以补充碱度。反应温度20～40℃；pH8.0～8.4。此过程，要求较低的含碳有机质，以免异氧菌增殖过快，影响硝化菌的增殖。气水比20:1。与悬浮活性污泥接触，水中的有机物被活性污泥吸附、氧化分解并部分转达化为新的微生物菌胶团，废水得到净化。该工艺在水底直接布气，活性污泥直接受到气流的搅动，加速了微生物的更新，使其经常保持较高的活性。
	（4）沉淀池
	沉淀池是活性污泥法工艺的重要组成部分。它的作用是使活性污泥与处理完的污水分离，并使污泥得到一定程度的浓缩，使混合液澄清，同时排除剩余污泥，并提供一定量的活性微生物，其工作效果直接影响活性污泥系统的出水水质和排放污泥浓度。
	（5）生物接触氧化池
	生物接触氧化池内设置填料，通过生物膜进一步净化污水，在好氧微生物的作用下，污水中的有机物、氨氮、磷等污染物被微生物作为营养物质加以分解、利用，合成微生物自身的物质或分解为二氧化碳和水、氨气，从而去除了污水中的COD、BOD、氨氮、磷等污染物。填料上的微生物膜不断老化脱落，同时新微生物膜不断生长。处理后污水自流进入接触过滤池。
（6）接触过滤池
生物接触氧化池出水进入接触过滤池，进行泥水分离，本方案采用陶粒
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	过滤，进行深度处理，最后进入消毒水池。
（7）消毒池
尾水消毒，达标排放。
（8）污泥池
污泥浓缩池，清水返回调节池，浓缩污泥用污泥泵抽至脱泥机。
	（9）控制系统
	各用电设备均通过可编程序控制器（PLC）的编程和与硬件连接完成有关设备之间的连锁关系，各动力设备的运行状态指示、流量计量，均可在中央控制台上显示。
为保证污水处理效果，节省能源，设备控制系统采用手动和自动两大控制系统。控制系统可根据液位传感器输出的信号自动调整处理系统的运行时间。并设置必要的现场控制柜。
根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的要求：医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计裕量易取实测值或测算值的10%~20%。本次评价从环保保守角度考虑，取上限值20%，污水处理站拟采用“预消毒处理+AO生化处理工艺+接触氧化+接触过滤+消毒”工艺，设计处理规模为500m3/d。本项目需处理废水量为86.195m3/d，按设计裕量20%计算，则污水处理站规模应≥103.434m3/d。综上，昆明市第三人民医院吴井院区最大日废水量为303.434m3/d。
	因此，从废水量及污水处理站处理规模分析，提升改造后的污水处理站（500m3/d）处理规模可满足使用要求。
	（3）出水水质达标可行性分析
	根据昆明市第三人民医院污水处理站提升改造设计资料，污水处理站设计进水水质为：PH：6~9、CODCr：≤350mg/L、BOD5：≤200mg/L、SS：≤30 0mg/L、氨氮：≤30mg/L、总磷：≤8mg/L、动植物油：≤20mg/L。污水处理站采用“预消毒处理+AO生化处理工艺+接触氧化+接触过滤+消毒”工艺。设计出水控制标准为《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表1标准。
根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）：“5.5传染病医院污水应在预消毒后采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺”。
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	本项目属于传染病专科医院，污水处理工艺为“预消毒处理+AO生化处理工艺+接触氧化+接触过滤+消毒”，满足《医院污水处理工程技术规范》（HJ202 9-2013）的要求。
根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）中“表A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表”列出的可行技术，二级处理包括：活性污泥法；生物膜法。深度处理包括：絮凝沉淀法；砂滤法；活性
炭法；臭氧氧化法；膜分离法；生物脱氮除磷法。消毒工艺：加氯消毒，臭
氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。本项目采用工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）所列二级处理+消毒工艺处理方式的一种，且二级处理效果优于一级处理效果，故项目污水处理技术属于可行技术。
本项目引用昆明市第三人民医院吴井院区委托卓淮检测服务（云南）有限公司于2026年04月23日对院区污水处理排口水质进行了检测，并出具检测报告《昆明市第三人民医院（吴井院区）污水检测（2026年第二季度）》，检测报告编号：HJ2026042315；于2026年05月26日对院区污水处理站污水处理排口水质进行了检测，并出具检测报告《昆明市第三人民医院（吴井院区）污水监测（2026年5月第4周周检）》，检测报告编号：HJ2026052516，对项目废水污染物排放量进行核算。
表4.2-9	本项目医疗废水水污染物产排情况一览表

	
	
	项目
	污水处理站出口
	

	
	
	排放量
（m3/a）
	31505.05
	

	
	
	检测时间
	2026年04月23日
	

	
	
	污染物
	检测浓度范围
（mg/L）
	标准限值（mg/L）
	达标情况
	排放量（t/a）
	

	
	
	BOD5
	14.4~15.8
	≤20
	达标
	0.4978
	

	
	
	氨氮
	8.79~9.27
	15
	达标
	0.2921
	

	
	
	阴离子表面
活性剂
	0.31~0.32
	≤5
	达标
	0.0101
	

	
	
	石油类
	0.06L
	≤5
	达标
	/
	

	
	
	动植物油
	0.26~0.33
	≤5
	达标
	0.0104
	

	
	
	挥发酚
	0.01L
	≤0.5
	达标
	/
	

	
	
	氰化物
	0.004L
	≤0.5
	达标
	/
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	沙门氏菌
（/200mL）
	未检出
	--
	达标
	/
	。

	
	
	检测时间
	2026年05月26日
	

	
	
	污染物
	检测浓度范围
（mg/L）
	标准限值（mg/L）
	达标情况
	排放量（t/a）
	

	
	
	pH值（无量
纲）
	7.4~7.6
	6.0~9.0
	达标
	/
	

	
	
	化学需氧量
	46~58
	≤60
	达标
	1.8273
	

	
	
	悬浮物
	16~18
	≤20
	达标
	0.5671
	

	
	
	总氯
	9.46~9.48
	6.5~10
	达标
	0.2987
	

	
	
	备注：①“检出限+L”表示检测结果低于分析方法最低检出。
②上表各污染因子排放量核算时，以各污染因子最大检测浓度进行核算。
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		（5）预消毒池可行性分析
	根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）4.1.5及5.7要求：传染病医疗机构传染性废水、粪便经过消毒后方可与其他污水合并处理；消
毒剂应根据技术经济分析选用，通常使用的有：二氧化氯、次氯酸钠、液氯、紫外线和臭氧等。采用含氯消毒剂时按表1、表2要求设计。项目拟建设1个预消毒池，为密闭式，总容积为400m3，采用次氯酸钠作为消毒剂。满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）4.1.5及5.7要求。本次预消毒池有效停留时间取24h，医院总排水量为303.434m3/d（本项目新增污水量86.19 5m3/d，按设计裕量20%计算，则污水处理站规模应≥103.434m3/d；现状污水量200m3/d），医院拟建设1个预消毒池，总容积为400m3，能满足废水停留时间的处理要求，预消毒池是可行的。
4.2.3噪声环境影响和保护措施
4.2.3.1预测模型
	根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4.202 1)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。
4.2.3.2预测参数
	根据工程分析，各声源噪声强度、治理措施见下表。
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注：表中坐标以厂界点（102°43′35.940″,25°1′31.593″）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向
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	项目噪声环境影响预测基础数据见表4.2-11。
表4.2-11	项目噪声环境影响预测基础数据表
	序号
	名称
	单位
	数据
	备注

	1
	年平均风速
	m/s
	2
	/

	2
	主导风向
	/
	西南风
	/

	3
	年平均气温
	℃
	20
	/

	4
	年平均相对湿度
	%
	50
	/

	5
	大气压强
	atm
	1
	/


声源和预测点间的地形、高差、障碍物、树林、灌木等的分布情况以及地面覆盖情况（如草地、水面、水泥地面、土质地面等）根据现场踏勘、项目总平图等，并结合卫星图片地理信息数据确定，数据精度为10m。
4.2.3.3预测结果
	通过预测模型计算，项目厂界及敏感目标噪声预测结果与达标分析见表4.2-12、4.2-13。
	表4.2-12
	厂界、敏感目标昼间预测结果一览表
	单位：dB(A)



	预测
方位
	最大值点空间相对位
置/m
	时
段
	贡献值
	背景
值
	叠加值
	标准限值
（dB(A)）
	达标
情况

	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	
	

	东侧
	190.32
	86.8
	1.2
	昼
	41.33
	48.7
	49.43
	60
	达标

	南侧
	116.93
	-34.03
	1.2
	间
昼
	44.8
	48.7
	50.18
	60
	达标

	西侧
	-6.11
	-34.35
	1.2
	间
昼
	32.93
	48.7
	48.81
	60
	达标

	北侧
	72.33
	69.09
	1.2
	间
昼
	50.24
	48.7
	49.28
	70
	达标

	吴井路
401
号院院
	218.61
	10.00
	1.2
	间
昼
间
	40.47
	48.7
	49.31
	60
	达标

	注：背景值来源于昆明市第三人民医院吴井院区改扩建及污水处理站能力提升项目
环境现状监测报告



	表4.2-13
	厂界、敏感目标夜间预测结果一览表
	单位：dB(A)
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	南侧
	116.93
	-34.03
	1.2
	夜间
	43.63
	46.7
	47.8
	50
	达标
	

	
	
	西侧
	-6.11
	-34.35
	1.2
	夜间
	31.3
	46.7
	46.82
	50
	达标
	

	
	
	北侧
	72.33
	69.09
	1.2
	夜间
	36.01
	46.7
	47.06
	55
	达标
	

	
	
	吴井路
401
号院院
	218.61
	10.00
	1.2
	夜间
	39.83
	46.7
	47.51
	50
	达标
	

	
	
	注：背景值来源于昆明市第三人民医院吴井院区改扩建及污水处理站能力提升项目
环境现状监测报告
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	由计算结果可知，经衰减后，本项目东、南、西厂界昼间噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（G12348-2008）中2类标准的限值要求，北侧厂界昼间噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（G12348-2008）中4类标准的限值要求，敏感点吴井路401号院昼间噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的限值要求。可见，本项目噪声可达标排放，对外环境影响较小，对周围环境影响较小。
	为了确保厂界声环境质量达标，建设单位采取相应噪声污染防治措施，具体防治措施如下：
	本次评价为减小项目噪声对敏感目标的生产和生活造成的影响，建议本项目进一步采取以下措施。
	声源降噪：尽量选用先进的低噪声设备，各产噪设备均进行减振处理，在安装连接时采用合理的连接方式，在设备和基础之间加装隔振元件（如减振器、橡胶隔振垫等），设置防振沟，从声源处避免噪声和振动的远距离传播；
	传播降噪：产噪设备安装在室内，以有效利用噪声距离衰减作用；	建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声，最大限度减少流动噪声源。
4.2.3.4噪声监测要求
	根据《排污许可证申请与核发技术规范工业噪声》（HJ1301-2023）要求，排污单位应查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，应制定全部监测方案，并提出简要的项目环境监测计划。具体见下表。
表4.2-14噪声监测计划表
	序号
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准

	1
	医院厂界
四周
	等效连续
A声级
	1次/季度
	厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放
标准》（GB12348-2008）2类和4类标准


4.2.4固废环境影响和保护措施
	本项目的运营期的固体废物主要有：一般工业固废（废包装）、危险废物（污泥、废弃样本、废实验耗材、废过滤器滤网、废紫外灯管）和生活垃圾、隔油池污泥、餐厨垃圾。
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	4.2.4.1固废源强核算
1、一般工业固废
	（1）废包装
	本项目产生的废包装物，主要为纸箱、纸盒、塑料袋等，产生量约为2kg/d、0.73t/a，分类收集后售予废品收购站回收。
2、危险废物
（1）污泥
在医院污水处理过程中，大量悬浮在水中的有机、无机污染物和致病菌、
病毒、寄生虫卵等沉淀分离出来形成污泥，若不妥善消毒处理，任意排放或
弃置，同样会污染环境，造成疾病传播和流行。
项目化粪池、预消毒池、污水处理站在处理污水的过程中会产生污泥，医院污泥清掏频次为每半年1次。污泥的产生量量参照《集中式污染治理设施产排污系数手册—污水处理厂污泥产生系数》系数，为1.38吨/万吨-污水处理量，项目年产生污水量为30045.05t，则污泥产生量约为4.146t/a。
根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），项目化粪池、预消毒池、污水处理设施污泥属于危险废物，按照《国家危险废物名录（2025版）》（部令第36号），污泥属于“名录”所列的HW49类危险废物，应按危险废物进行处理和处置。项目化粪池、预消毒池及污水处理站产生的污泥压成
泥饼，消毒后暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位定期清运处置，清运前需按照GB18466要求进行监测。
（2）医疗废物
项目区内在检验过程中会产生废弃样本、一次性检验耗材、废标本（废
培养基）等，均属于感染性废物。在检验过程中会产生一次性废移液枪头等，
属于损伤性废物。
	废弃样本
	项目废弃样本产生量约为0.24kg/d，0.0876t/a。根据《国家危险废物名录（2025版）》（部令第36号），废弃样本属于“HW01医疗废物（废物代码841-001-01）感染性废物”。用专用容器收集后经高压蒸汽灭菌锅消毒后进入医院现有医废废物暂存间暂存，委托云南正晓环保投资有限公司定期清运处
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	置，对周围环境影响小。
废实验耗材
项目实验耗材为一次性检验耗材（废检测试剂盒以及废弃样本提取试剂
盒等）、废移液枪头等。
一次性检验耗材产生量为0.2kg/d，0.073t/a。根据《国家危险废物名录（2025版）》（部令第36号），废弃样本属于“HW01医疗废物（废物代码841-001-01）感染性废物”。用专用容器收集后经高压蒸汽灭菌锅消毒后进入医院现有医废废物暂存间暂存，委托云南正晓环保投资有限公司定期清运处
置，对周围环境影响小。
废移液枪头产生量为0.06kg/d，0.0219t/a。根据《国家危险废物名录（2025版）》（部令第36号），废弃样本属于“HW01医疗废物（废物代码841-002-01）损伤性废物”。用专用容器收集后经高压蒸汽灭菌锅消毒后进入医院现有医废废物暂存间暂存，委托云南正晓环保投资有限公司定期清运处置，对周围
环境影响小。
	废标本（废培养基）
	项目废标本（废培养基）产生量约为0.2kg/d，0.073t/a。根据《国家危险废物名录（2025版）》（部令第36号），废标本（废培养基）属于“HW01医疗废物（废物代码841-001-01）感染性废物”。用专用容器收集后经高压蒸汽灭菌锅消毒后进入医院现有医废废物暂存间暂存，委托云南正晓环保投资有
限公司定期清运处置，对周围环境影响小。
	（3）废过滤器滤网
	生物安全柜安装有过滤器，按照日最大检测量计，废过滤器滤网为每1年更换一次，废高效过滤器滤网每次产生量为2kg，则2kg/a。根据《国家危险废物名录（2025版）》（部令第36号），废过滤器滤网属于“HW49其他废物（废物代码900-041-49）含有或沾染毒性、感染性危险废物的废包装物、容器、过滤吸附介质”。收集暂存于医院现有危废暂存间内，委托大地丰源环保有限公司定期清运处置，对周围环境影响小。
（4）废紫外灯管
废紫外灯管为每季度更换一次，每次产生量为1kg，因此产生量为
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	0.004t/a。根据《国家危险废物名录（2025版）》（部令第36号），废紫外灯管均属于“HW29含汞废物（废物代码900-023-29）生产、销售及使用过程中产生的含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”。专用收集袋收集后，在医院现有危险废物暂存间内暂存，委托云南大地丰源环保有限公司定期清运处置，对
周围环境影响小。
	3、生活垃圾
	项目日常生活垃圾来源于医院职工、住院病人、陪护人员产生.
	住院及陪护人员：本项目新增289张病床，按负荷量为100%计，陪护人员按每床1人计，按0.5kg/床·d，则住院病人及陪护人员生活垃圾产生量为289kg/d，105.485t/a；
	医院职工：按0.5kg/人·d，新增医院职工人数为60人，则生活垃圾产生量为30kg/d，10.9t/a。
	项目内产生的生活垃圾总量为319kg/d、116.385t/a。生活垃圾经垃圾桶收集后，收集后运至院区垃圾房暂存，定期由环卫部门清运处置。
	4、食堂隔油池油污
	医院食堂隔油池产生的污泥量约为0.0125t/a，收集后委托有资质单位清运处置。
	5、餐厨垃圾
	医院食堂产生的餐厨垃圾产生量约为36.5t/a，收集后委托有资质单位清运处置。
表4.2-15项目固废性质、产生及处置去向一览表

	
	
	固废名称
	国家危险废物名录
	性质判
断
	产生量
（t/a）
	处置措施
	

	
	
	
	废物类
别
	废物代码
	
	
	
	

	
	
	废包装
	/
	一般工
业固废
	0.73
	外售废品商回收利用
	

	
	
	生活垃圾
	SW64其
他垃圾
	900-099-S64
	生活垃
圾
	116.385
	生活垃圾统一收集后，收集后运至院区垃圾房暂存，定期由环卫部门清运处置。
	

	
	
	污泥
	HW49
其他废
物
	772-006-49
	危险废
物
	4.146
	压成泥饼，消毒后暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位定期清运
处置
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	废弃样本
	HW01
医疗废
物
	841-001-01
	
	0.0876
	用专用容器收集后经高压蒸汽灭菌锅消毒后进入医院现有医废废物暂存间暂存，委托云南正晓环保投资有限公司定期清运处置
	

	
	
	废标本（废
培养基）
	HW01
医疗废
物
	841-001-01
	
	0.073
	
	

	
	
	废
实
验
耗
材
	一
次
性
耗
材
	HW01
医疗废
物
	841-001-01
	
	0.073
	
	

	
	
	
	废
移
液
枪
头
	HW01
医疗废
物
	841-002-01
	
	0.0219
	
	

	
	
	废过滤器
滤网
	HW49
其他废
物
	900-041-49
	
	2kg/a
	统一收集后暂存于危废暂存间，委托大地丰源环保有限公司定期清运
处置
	

	
	
	废紫外灯
管
	HW29
含汞废
物
	900-023-29
	
	0.004
	
	

	
	
	隔油池污
泥
	/
	/
	其他固
废
	0.0125
	收集后委托有资质单位
清运处置
	

	
	
	餐厨垃圾
	SW61厨
余垃圾
	900-002-S61
	餐厨垃
圾
	36.5
	收集后委托有资质单位
清运处置
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	锐器
	
	

	
	废过
滤器
滤网
	HW49其他
废物
	2kg/a
	生物安
全柜
	固
体
	病原微
生物
	T/In
	统一收集后暂
存于危废暂存
间，委托大地丰源环保有限公
司定期清运处
置

	
	废紫
外灯
管
	HW29含汞
废物
	0.004
	消毒
	固
体
	汞
	T
	

	
	4.2.4.2固废环境影响分析
1.固废处置可行性分析
（1）固废处置利用可行性分析
	废包装统一收集后暂存于，外售废品商回收利用；污泥委托有资质单位
定期清运处置；废弃样本、废实验耗材（一次性耗材、废移液枪头），用专
用容器收集后经高压蒸汽灭菌锅消毒后进入医院现有医废废物暂存间暂存，
委托云南正晓环保投资有限公司定期清运处置；废过滤器滤网、废紫外灯管
分类收集，暂存于危废暂存间，委托大地丰源环保有限公司定期清运处置；
生活垃圾统一收集后，运至院区垃圾房暂存，定期由环卫部门清运处置；餐
厨垃圾、隔油池污泥收集后委托有资质单位清运处置。
综上，本项目固体废物全部实现合理处置，各项处置措施是可行的，对
环境影响轻微。
	（2）危险废物暂存间、医废暂存间依托可行性
	项目现有1间危险废物暂存间（面积为15m2）、1间医废暂存间（面积为15m2），位于昆明市第三人民医院2#住院楼东南侧，1#门诊楼西南侧，自行贮存能力为10t。现有危废暂存间、医废暂存间已实施了防风、防雨、防晒、防渗等防治措施并在规定的位置设置了标识牌；采用抗渗混凝土建设地面，并于暂存间内地面、裙角表面铺设2mm厚的高密度聚乙烯膜，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第36号）等相关要求。
本项目危险废物、医疗废物产生总量为0.2615t/a（不含污泥）。约0.0005t/d。根据昆明市第三人民医院传染病住院大楼项目竣工环境保护验收监测报告可知，医院危险废物（医疗废物）实际产生量为102.2t/a，约为0.28t/d，且建设单位每两天都会委托有资质单位定期对危险废物进行清运处


96

[image: ][image: ]

	
	置不会一直暂存。故本项目危险废物暂、医疗废物依托医院现有暂存间收集暂存可行。
	2.环境管理要求
	建设单位需履行日常固体废物申报登记制度、建立台账管理制度，规范固体废物堆场设置，分类贮存固体废物。
项目产生的一般固废应根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），不得露天堆放，堆放点做好防雨、防渗。一般固废全部分区分类堆放，定期交由回收单位处置，处置率100%。
项目产生的危险废物，企业应用专门的密闭容器收集危险废物，并且在企业厂区内设立专门的废物堆存场所，并加强管理。危险废物在厂区内贮存时，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求实施，单独或集中建设专用的贮存设施，必须粘贴符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）的标签；按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行管理，作好危险废物情况的记录，加强日常贮存的管理工作，并在转运过程中严格按照《危险废物转移联单管理办法》执行好五联单转运制度；运行前与有资质单位签订危险废物处置协议，明确危险废物处置去向。
3.固废堆放、贮存场所的环境影响
本项目危险废物与一般工业固体废物分类收集、贮存。
[bookmark: _GoBack]	（1）危险废物
	危险废物贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。同时建设单位必须按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》对危险废物污染防治的特别规定，向昆明市生态环境局官渡分局申报登记本项目产生的上述危险废物，暂存和处置过程中按照相关要求对危险废物进行全过程严格管理，按要求填写危险废物台账。
同时，项目的危险废物采取分类收集和储存的方式，危险废物在送出厂之前暂存危废暂存间内，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定进行暂存。危险废物的盛装容器要密封，耐腐蚀，不渗漏，并进行定期检查。
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		①危险废物贮存容器的相关要求
	A.必须设置危险废物收集桶将危险废物分开存放，将危险废物装入容器内；
B.使用符合标准的容器盛装危险废物；
C.装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；
D.装载危险废物的容器必须完好无损；
E.盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。
	②危险废物贮存的管理要求
	A.危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册；
	B.不得将不相容的废物混合或合并存放；
	C.企业危险固废处置应安排专人负责，必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年，实行危险废物转移联单管理制度；
	D.装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够的空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；
	E.盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签，不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物；
	F.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。
环评要求项目建设方必须危险废物贮存容器的相关要求和危险废物贮存设施的运行及管理要求来进行危险废物暂存间的管理，以满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。
	（2）一般工业固废
	一般固废间建设需要按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求采用水泥进行硬化。
	综上，通过建立完善的防治措施和严密管理制度，将可使固体废物收集、贮存对环境的影响减少至最低限度。
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	4.2.5地下水、土壤
4.2.5.1地下水、土壤影响分析
	根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HI610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表可知，本项目属于“Ⅴ社会事业与服务业：158、医院其他”，地下水环境影响评价项目类别为IV类。IV类建设项目可不开展地下水环境影响评价。
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目为“社会事业与服务业：其他”，属于土壤环境影响评价Ⅳ类项目，IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价工作。
本项目位于昆明市第三人民医院2号楼1楼，且地面均硬化处理，医疗废物暂存间和危险废物暂存间均采取防渗措施。项目化粪池、预消毒池、污水处理站采取地埋全密闭设置且做防渗处理，发生渗漏的可能性较小。对周围地下水及土壤环境影响较小。
4.2.5.2保护措施
	污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。
	①主动控制：从源头控制措施，主要包括在工艺、设备、污水储存和处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；
	②被动控制：末端控制措施，主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下及土壤，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理设施。
	③应急响应措施，包括一旦发现地下水、土壤污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。
	综上所述，只要做好以上保护措施，做好防渗漏处理，并加强监督和管理，项目营运期不会对周围地下水环境产生影响。
4.2.7环境风险影响分析
4.2.7.1风险源调查
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		根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B进行辨识，本项目生产过程中所涉及的风险源主要包括：
①本项目污水处理站高浓度有机废水泄漏。
②本项目危险化学品遗失、泄露。
③本项目危险废物遗失、泄露。
4.2.7.2环境风险物质
	1.环境风险源辨识
	根据企业提供原材料情况，对照《危险化学品目录（2015）版》、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目所涉及到的环境风险的物质为乙醇、次氯酸钠，根据前文分析，乙醇最大暂存量为0.0039t，次氯酸钠最大暂存量为0.5t；氨、硫化氢不贮存。
根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A第八部分，氨氮浓度≥2000mg/L的废液、化学需氧量浓度≥10000mg/L的废液列为环境风险物质，本项目生产废水化学需氧量浓度＜10000mg/L，不属于环境风险物质。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总
量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。
单元存在的危险物质为多品种时按下式计算，若满足下式，则定为重大
危险源。
[image: ]
	式中，
	q1，q2，q3......，qn：每种危险物质实际存在量，t；
	Q1，Q2，Q3......，Qn：与各危险物质对应的生产场所或贮存区的临界量，t。
当Q＜1	时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1	时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
表4.2-17	项目Q值计算一览表

	
	
	项目
	临界量
（t）
	本项目最大
储存量（t）
	CAS号
	Q值
	环境风险潜
势
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	境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中规定临界量，危险化学品的环境风险可以被控制在非常有限的范围以内，且项目区地面已进行硬化处理，危险化学品在医院的使用过程中发生泄漏、、遗失、火灾等事故，仅影响医院内的局部，一般不会影响到医院外的环境。
	（2）火灾爆炸后果分析
	本项目大气环境风险主要为院区发生火灾事故产生的烟气会对区域大气环境造成污染，可能会造成短期的环境空气质量超标。根据分析，项目涉及易燃物质主要为乙醇，一旦出现异常可能发生火灾、爆炸事故，同时发生火灾后产生的烟气中污染物主要为烟尘、二氧化碳、一氧化碳等，不会产生毒害性废气，对周围大气环境的影响程度有限。
（3）实验室环境空气不及时通风导致病毒悬浮于空气中，进入人的呼吸系统，病毒、微生物空气传播污染范围大，难于防护，易引起人群和社会恐慌。但能导致疾病的传播主要是近距离的飞沫传播。
4.2.7.4环境风险防范措施
	（1）实验用品
	加强对实验用品的管理，签订责任书，定期进行实验用品种类及贮存情况的核查，明确数量及现状，并将过期及时送至相关处置部门，严禁乱堆乱倒。
（2）导致疾病的传播主要是近距离的飞沫传播，本项目为检验实验室，不存在病人。但为了保证其正常运行，防止环境风险的发生必须确保紫外线灯灭菌措施正常实施。
（3）储存区配备泡沫灭火器，大量泄漏采用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害；防止机械（撞击、磨擦）着火源，控制高温物体着火源、电气着火源及化学着火源；建立防爆检测和报警系统。设备良好接地，设立永久性接地装置；输送中防静电限制流速，禁止高速输送，禁止在静电时间进行检查作业。作业人员穿戴抗静电工作服和具有导电性能的工作鞋。
	（4）其他
	事故发生的可能性总是存在的，为减少事故发生后造成的损失，尤其是减少对环境造成严重的污染，建设单位除一方面要落实已制订的各种安全管
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	理制度以及上述所列各项风险减缓措施，另一方面，建设单位还应对发生各类风险事故后采取必要的事故应急措施，建议建设单位对以下几方面予以着重考虑：
	1）制订全面、周密的风险救援计划，以应付可能发生的各种事故，保证发生事故后能够做到有章可循；
	2）医院的安全环保部门或环保管理员，平时负责日常的安全环保管理工作，确保各项安全、环保措施的执行与落实，做好事故的预防工作；事故期间，则负责落实风险救援计划各项措施，确保应急救援工作的展开；	3）将实验室风险事故并入医院事故应急预案中，向当地主管部门备案；	4）发生事故后，应进行事故后果评价，并将有关情况通报给上级环保主管部门。
4.2.7.5环境风险应急措施
表4.2-20	建设项目环境风险简单分析表

	
	
	建设项目名称
	昆明市第三人民医院吴井院区改扩建及污水处理站能力提升项目
	

	
	
	建设地点
	昆明市官渡区吴井路319号
	

	
	
	地理坐标
	102°43′41.128″，25°1′32.851″
	

	
	
	主要危险物质
及分布
	微生物实验室：乙醇
危废暂存间：危险废物
污水处理站：次氯酸钠、氨、硫化氢
	

	
	
	环境影响途径
及危险后果
	项目运营期使用的乙醇若在使用过程中发生泄漏、火灾等事故，仅影响医院内的局部，一般不会影响到医院外的环境。
项目运营期使用的次氯酸钠若在使用过程中发生泄漏、遗失等事故，仅影响厂区内的局部，一般不会影响到项目区外的环境。
项目运营期使用的乙醇为易燃品在遇明火或高热会引发火灾，同时在处理火灾的过程中产生的消防废水，若进入外环境将对区域土壤、地下水、地表水造成污染性影响。若操作不当造成实验试剂及危险废物若进入外环境将对区域土壤、地下水、地表水造成污染性影响。实验室环境空气不及时通风导致病毒悬浮于空气中，但能导致疾病的传播主要是近距离的飞沫传播。
	

	
	
	风险防范措施
要求
	（1）危险化学品
加强对危险化学品的管理，签订责任书，定期进行贮存情况的核查，
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	明确数量及现状，并将过期的及时送至相关处置部门，严禁乱堆乱倒。
（2）导致疾病的传播主要是近距离的飞沫传播，本项目为检验实验室，不存在病人。但为了保证其正常运行，防止环境风险的发生必须确保紫外线灯灭菌措施正常实施。
（3）储存区配备泡沫灭火器，大量泄漏采用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害；防止机械（撞击、磨擦）着火源，控制高温物体着火源、电气着火源及化学着火源；建立防爆检测和报警系统。设备良好接地，设立永久性接地装置；输送中防静电限制流速，禁止高速输送，禁止在静电时间进行检查作业。作业人员穿戴抗静电工作服和具有导电性能的工作鞋。
	

	
	
	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：
本项目拟采取的环境风险防范措施有效可行。项目环境风险可防控，总体环境风险小，根据项目Q值计算，判定环境风险潜势为I，项目环境风险为简单分析。
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	是事故应急救援的骨干力量。其任务主要是担负各类事故的应急救援及处置工作。
	针对本项目风险事故的特点，在对事故实施抢险救援的过程中，要注意做好以下工作：
	1.迅速组织事故发生地或险情威胁区域的群众撤离危险区域；
	2.封锁事故现场和危险区域，设置警示标志，同时设法保护周边重要生产、生活设施，防止引发次生的安全或环境事故；
	3.事故现场如有人员伤亡，立即动员、调集当地医疗卫生力量开展医疗卫生救援；
	4.按照事故应急救援装备保障方案紧急调集相关应急救援设备；
	5.掌握事故发生地气象信息，及时制定科学的事故抢救方案并组织实施；
	6.做好现场救援人员的安全防护工作，防止救援过程中发生二次伤亡；	7.保护国家重要设施和目标，防止对江河、湖泊、交通干线等造成影响；	8.及时通报事故救援情况，协助地方人民政府做好事故现场新闻发布，正确引导媒体和公众舆论；
	9.事故现场得以控制，或已经采取了必要的措施保护公众免受危害，经现场应急救援指挥部批准，现场应急处置工作结束，应急救援队伍撤离现场。现场应急处置工作结束后，参加救援的部门和单位应认真核对参加应急救援人数，清点救援装备、器材；核算救灾发生的费用；整理应急救援记录、图纸，写出救灾报告。
项目的建设必然伴随着潜在的危害，如果安全措施水平高，则事故的概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减小事故危害。因此必须制定与该厂特点合适的应急预案。编制应急预案，并报昆明市生态环境局官渡分局备案。制定应急预案的标准见下表。
表4.2-21	应急预案内容及要求

	
	
	序号
	项目
	内容及要求
	

	
	
	1
	预案适用范围
	项目运营过程中发生的突发环境事件或可能发生的突发
环境事件的预警、报告、处置救援和应急终止等。
	

	
	
	2
	环境事件分类与分
	明确项目可能发生的突发环境事件的类别及级别
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	3
	组织机构与职责
	规定应急组织机构组成及各机构职责
	

	
	
	4
	监控和预警
	提出环境风险源监控措施及预警行动报警、通讯、联络方式
	

	
	
	5
	应急响应
	规定应急响应级别及应急响应程序
	

	
	
	6
	应急保障
	应急设施，设备与器材等
	

	
	
	7
	善后处置
	污染物收集、清理与处理等，正常秩序的恢复，事故后果的
影响消除等
	

	
	
	8
	预案管理与演练
	应急计划制定后，安排专人负责，平时安排人员培训与演练
	

	
	
	9
	应急环境监测、抢
险、救援及控制措
	由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参
数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据
	

	
	
	10
	施
事故应急救援终止程序及恢复计划
	规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近
区域解除事故警戒及善后恢复措施
	

	
	
	11
	公众教育和信息
	对项目邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息
	

	
	
	监测
类型
	监测
项目
	监测
地点
	监测因子
	执行标准
	监测
频次
	

	
	
	污染物监测
	噪声
	厂界
	昼间、夜间LeqA
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和
4类标准
	1季度
/次
	

	
	
	
	废气
	厂界
	硫化氢
氨
臭气浓度
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高
允许浓度
	1季度
/次
	

	
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二
级排放限值
	1次/
年
	

	
	
	
	
	项目
区内
	非甲烷总烃
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1无组织排放限值
	
	

	
	
	
	废水
	污水
处理
站出
口
	pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、石油类、总氰化物、阴离子表面活性
剂、总余氯、粪大
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表1标
准
	1次/
季度
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	肠菌群、肠道致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌）、挥发酚、	动植物油
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	
	
	

	
	
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


污染
类别
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


排放
源
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


污染物名称
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


产生浓度及产生量
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


排放浓度及排放量
	

	
	
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


废气
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


医学
检验
区
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


含病原体气
溶胶
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


少量
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


少量
	

	
	
	
	
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


非甲烷总烃
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


0.0395t/a
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


0.0395t/a
	

	
	
	
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


污水
处理
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


氨
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


少量
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


少量
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	站
	硫化氢
	少量
	少量
	

	
	
	
	
	臭气浓度
	少量
	少量
	

	
	
	
	职工
食堂
	食堂油烟
	2.5mg/m3，0.0684t/a
	0.375mg/m3，0.0082t/a
	

	
	
	
	患者
食堂
	食堂油烟
	7.292mg/m3，0.1597t/a
	0.875mg/m3，0.0192t/a
	

	
	
	废水
	生产
废水
	废水量
	31505.05m³/a
	

	
	
	
	
	BOD5
	/
	0.4978t/a，15.8mg/L
	

	
	
	
	
	氨氮
	/
	0.3921t/a，9.27mg/L
	

	
	
	
	
	阴离子表面
活性剂
	/
	0.0101t/a，0.32mg/L
	

	
	
	
	
	动植物油
	/
	0.0104t/a，0.33mg/L
	

	
	
	
	
	COD
	/
	1.8273t/a，58mg/L
	

	
	
	
	
	SS
	/
	0.5671t/a，18mg/L
	

	
	
	固废
	样本
检验
	废弃样本
	0.0876t/a
	0（用专用容器收集后经高压蒸汽灭菌锅消毒后进入医院现有医废废物暂存间暂存，委托云南正晓环保投资有限公司定期清运处
置。）
	

	
	
	
	
	废标本（废
培养基）
	0.073t/a
	0（用专用容器收集后经高压蒸汽灭菌锅消毒后进入医院现有医废废物暂存间暂存，委托云南正晓环保投资有限公司定期清运处
置。）
	

	
	
	
	
	废
实
验
耗
材
	一次
性耗
材
	0.073t/a
	0（用专用容器收集后经高压蒸汽灭菌锅消毒后进入医院现有医废废物暂存间暂存，委托云南正晓环保投资有限公司定期清运处
置。）
	

	
	
	
	
	
	废移
液枪
头
	0.0219t/a
	0（用专用容器收集后经高压蒸汽灭菌锅消毒后进入医院现有医废废物暂存间暂存，委托云南正晓环保投资有限公司定期清运处
置。）
	

	
	
	
	污水
处理
设施
	污泥
	4.146t/a
	0（压成泥饼，消毒后暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位定期清运处
置）
	


108

[image: ][image: ]

	
	
	
	消毒
	废过滤器滤
网
	2kg/a
	0（统一收集后暂存于危废暂存间，委托大地丰源环保有限公司定期清运处
置）
	

	
	
	
	
	废紫外灯管
	0.004t/a
	0（统一收集后暂存于危废暂存间，委托大地丰源环保有限公司定期清运处
置）
	

	
	
	
	食堂
	餐厨垃圾
	36.5t/a
	收集后委托有资质单位清
运处置
	

	
	
	
	
	隔油池污泥
	0.0125t/a
	收集后委托有资质单位清
运处置
	

	
	
	
	样品
检验
	废包装
	0.73t/a
	0（外售废品商回收利用）
	

	
	
	
	办公
生活
	生活垃圾
	116.385t/a
	0（生活垃圾经垃圾桶收集，运至院内垃圾房暂存，	由环卫部门定期清运处
置）
	

	
	
	噪声
	设备噪声：65~75dB(A)
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五、环境保护措施监督检查清单
	内容
	排放口(编
	污染物
	环境保护措施
	执行标准

	要素
	号、名称)/
	
	
	

	
	污染源
	
	
	


通过生物安全柜高效过滤器
对气溶胶进行过滤，并通过紫
外消杀的方式对气溶胶进行
	含病原体气
	灭菌处理，过滤后约70%气体
	/

	溶胶
	在柜体内部循环，约30%气体
	


通过柜体上的排口排至实验
	大气
	医
	无组
	非甲烷总烃
	室内，经实验室新风系统后，
	《大气污染物综合

	
	学
	
	
	通过排风口排出。
	

	
	检
	
	
	
	

	
	验
	
	
	
	排放标准》(GB162

	
	区
	
	（厂界）
	经实验室新风系统后，通过排
	97-1996)表2中级

	
	
	
	
	
	排放限值。

	环境
	
	织
	
	
	

	
	
	
	非甲烷总烃
	
	《挥发性有机物无

	
	
	
	
	风口排出
	

	
	
	
	
	
	组织排放控制标

	
	
	
	
	
	准》(GB37822-201

	
	
	
	（项目区内）
	
	

	
	
	
	
	
	9)表A.1无组织排


放限值。
	污
	硫化氢
	采用次氯酸钠消毒粉消毒，定
	《医疗机构水污染

	
	
	
	物排放标准》(GB1

	水
	
	
	

	
	
	
	8466-2005)表3污

	处
	氨
	期投加生物除臭剂、加强污水
	

	
	
	
	水处理站周边大气

	理
	臭气浓度
	处理间抽风换气
	

	
	
	
	污染物最高允许浓

	站
	
	
	

	
	
	
	度


本项目在原有220m3/d的污水
处理站上对污水处理站进行
提升改造，污水处理站提升改
	地表
	污水处理
	BOD5、氨氮、
	造后扩建至500m3/d，采用
	《医疗机构水污染

	
	
	阴离子表面、
	“预消毒处理+AO生化处理
	

	
	
	活性剂、总
	工艺+接触氧化+接触过滤+
	

	
	
	
	
	物排放标准》（GB

	水环
	
	磷、石油类、
	消毒”工艺。本项目废水由管
	

	
	站排放口
	
	
	18466-2005）中表1

	境
	
	动植物油、化
	道收集，经化粪池（5个，容
	

	
	
	
	
	标准

	
	
	学需氧量、悬
	积为440m3）、预消毒池（1个，
	

	
	
	浮物
	溶剂为400m3）处理后排入污
	


水处理站进行处理达标，处理
达标后的废水外排市政污水
管网，最终进入昆明市第二水
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	质净化厂
	

	声环
境
	厂界/设备
运行
	噪声
	隔声和基础减震
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类和4类标准

	电磁
辐射
	/
	/
	/
	/

	固体
废物
	废包装统一收集后暂存于，外售废品商回收利用；污泥压成泥饼，消毒后暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位定期清运处置；废弃样本、废实验耗材（一次性耗材、废移液枪头），用专用容器收集后经高压蒸汽灭菌锅消毒后进入医院现有医废废物暂存间暂存，委托云南正晓环保投资有限公司定期清运处置；废过滤器滤网、废紫外灯管分类收集，暂存于危废暂存间，委托大地丰源环保有限公司定期清运处置；生活垃圾统一收集后，由环卫部门定期清运处置；餐厨垃圾、隔油池污泥收集后委托有资质单位清运处置。项目固体废物均得到妥善处置，处置率100%。

	土壤及地下水污染防治措施
	地面均硬化处理，医疗废物暂存间和危险废物暂存间均采取防渗措施。项目化粪池、预消毒池、污水处理站采取地埋全密闭设置且做防渗处理，发生很渗漏可能性较小。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
		1.危险废物暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等有关要求设置，各类危险物质按要求分类贮存，要设置独立的台账；
	2.定期检查危废暂存间及容器密封情况，防止危险废物泄露；
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		3.厂区内需实行清污分流、雨污分流；
	4.根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》要求，本项目投产前，必须根据存在的风险源情况，修订编制突发环境事件应急预案
报昆明市生态环境局官渡分局备案。

	其他环境管理要求
		1.认真执行“三同时”原则，确保各项污染防治措施的实施；
	2.项目取得环评批复后，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》变更排污许可证；
	3.做好突发环境事件应急工作，制定突发环境事件应急预案，完善落实应急物资及设备，定期进行环境事故应急演练；
	4.要求企业加强环境管理，建立环境管理体系，完善相关原料台账、设施运行台账、危险废物台账等，相关管理信息制度需上墙；
	5.按照《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ12 00-2021）有关要求，完善一般工业固体废物自行贮存设施信息，建立环境管理台账；
	6.项目建成后，按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》等要求开展项目自主验收工作。
7.项目运营后按照据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2027）、《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范工业噪声》（HJ1301-2023）要求开展自行监测。


112

[image: ][image: ]
六、结论
	本项目的建设符合国家及地方的产业政策，符合不降低当地环境功能的原则。本项目在生产过程中产生的污染物经环评提出针对性的治理措施后，对环境影响较小。本项目必须严格执行国家规定“三同时”原则，在项目建成后，要严格进行环境管理，保证环保设施的正常运行，必须做到达标排放。同时安排、培训专职的环保管理人员，使整个项目的环境效益、经济效益和社会效益做到协调发展，对社会经济的发展和环境保护起到促进作用。综上所述，本项目在完成本评价所提出的所有污染治理对策措施后，对周围环境的影响可控制在允许范围内。
从环境保护角度看，采取本次环评提出的各项措施后，本项目的建设是可行的。
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附表
建设项目污染物排放量汇总表
单位：t/a
	项目
	污染物名称
	现有工程排放量（固
	现有工程
	在建工程排放量
	本项目排放量（固
	以新带老削减量
	本项目建成后全厂
	变化量⑦

	分类
	
	
	许可排放量
	（固体废物产生
	
	
	排放量（固体废物产
	

	
	
	体废物产生量）①
	
	
	体废物产生量）④（新建项目不填）⑤
	
	

	
	
	
	②
	量）③
	
	生量）⑥
	

	废气
	含病原体气溶胶
	0
	0
	0
	少量
	0
	少量
	少量

	
	非甲烷总烃
	0
	0
	0
	0.0395
	0
	0.0395
	+0.0395

	
	NH3
	0
	0
	0
	少量
	0
	少量
	少量

	
	H2S
	0
	0
	0
	少量
	0
	少量
	少量

	
	臭气浓度
	0
	0
	0
	少量
	0
	少量
	少量

	
	废水量
	73000
	73000
	0
	30045.05
	0
	104505.05
	+30045.05

	
	BOD5
	1.1534
	1.1534
	0
	0.4978
	0
	1.6512
	+0.4978

	
	氨氮
	0.6767
	0.6767
	0
	0.2921
	0
	0.9688
	+0.2921


废水
	阴离子表面活性剂
	0.0234
	0.0234
	0
	0.0101
	0
	0.0335
	+0.0101

	动植物油
	0.0241
	0.0241
	0
	0.0104
	0
	0.0345
	+0.0104

	COD
	4.234
	4.234
	0
	1.8273
	0
	6.0613
	+1.8273
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	SS
	1.314
	1.314
	0
	0.5671
	0
	1.8811
	+0.5671

	一般
工业
固体
废物
	废包装
	0
	0
	0
	0.73
	0
	0.73
	+0.73

	危险
废物
	医疗废物
	102.2
	102.2
	0
	0.2555
	0
	102.4555
	+0.2555

	
	污水处理设施污泥
	40.15
	40.15
	0
	4.146
	0
	44.296
	+4.146

	
	检验废液
	13.5
	13.5
	0.
	0
	0
	13.5
	0

	
	废过滤器滤网
	0.016
	0.016
	0
	0.002
	0
	0.018
	+0.002

	
	废紫外灯管
	0.02
	0.02
	0
	0.004
	0
	0.024
	+0.004

	生活垃圾
	350.4
	350.4
	0
	116.385
	0
	466.785
	+116.385

	餐厨垃圾
	146
	146
	0
	36.5
	0
	182.5
	+36.5

	隔油池污泥
	0.05
	0.05
	0
	0.0125
	0
	0.0625
	+0.0125


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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